液化气卸车安全操作规程

一、液化气卸车准备：

1.完成液化气泵与槽车的静电接地。

2.液化气卸车泵首次使用时须经置换处理。

3.确认液化气卸车泵的回流阀和分装阀全关，排气阀关。

4.按照流程的示意图接通槽车的气液相软管，

5.确认各连接部位牢靠，无泄漏。

二、液化气卸车操作：

1.液化气泵盘车正常；

2.打开气相连通阀和槽车气相阀，槽车和储槽气相压力相平衡；

3.打开液化气泵进口阀和槽车液相阀，泵体充压；

4.打开泵后排气阀排气后，再打开靠近液化气储罐的入口阀。

5.启动液化气泵，缓慢开启泵出口阀

三、安全注意事项：

1．液化气罐液位受温度和压力的影响很大，正常情况下温度不得超过40℃，压力不得超过2.0MPa，同时最高液位不得超过80%，在夏季最高液位不得超过70%。

2．需停泵时，若槽车尚有液化气液体，从安全方面考虑为了减少卸车软管内的液化气存量，应先关闭槽车液相阀，然后再停泵，同时应密切注意泵的运行状况，避免泵抽空。

3．停泵时，应及时关闭液化气泵的出口阀，卸车阀和气相连通阀；

4．关闭槽车的气相阀，打开快装接头处残液排放阀，排尽软管内的残液和残气，并注意周围10米以内不得有明火。冬季应注意用蒸汽吹除排出的残液，以免结冰。

5．卸车操作中严禁明火，防止静电火花和碰撞火花。