一级消防工程师消防安全技术实务试题：人民防空工程防火

一、单选题

1、人防工程内严禁采用( A )和闪点小于600C的液体作为燃料。(易)

A、液化石油气

B、天然气

C、煤气

D、木材

2、设置在人防工程内的歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下一层时，室内地坪与室外出入口地面高差不应大于( B )m。(易)

A、7

B、10

C、12

D、15

3、人防工程防火分区划分宜与人防工程( D )相结合。(易)

A、抗爆单元

B、染毒区

C、清洁区

D、防护单元

4、人防工程内电影院、礼堂的观众厅，防火分区允许最大建筑面积不应大于( B )m2。(易)

A、500

B、1000

C、1200

D、1500

5、人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统，丙类可燃固体库房防火分区允许最大建筑面积不应大于( C )m2。(易)

A、150

B、300

C、600

D、1000

6、人防工程中旅馆位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的最大距离应为( B )m。(易)

A、24

B、30

C、35

D、40

7、人防工程医院中位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的最大距离应为( A )m。(易)

A、24

B、30

C、35

D、40

8、建筑面积大于( C )m2的人防工程内地下商场应设置自动喷水灭火系统。(易)

A、150

B、300

C、500

D、1000

9、人防工程柴油发电机的贮油间、蓄电池室等房间应采用( D )型灯具。(中)

A、防潮型

B、低压

C、高温

D、密闭

10、建筑面积大于( D )m2的人防工程,其消防用电应按一级负荷要求供电。(易)

A、2000

B、3000

C、4000

D、5000

11、当消防用水总量大于( A )L/s时，应在人防工程外设置水泵结合器。(易)

A、10

B、20

C、30

D、40

二、多选题

1、人防工程不应设置( BCDE )。(易)

A、柴油发电机房

B、油浸电力变压器室

C、高压锅炉房

D、甲、乙类的生产车间

E、甲、乙类的物品库房

2、人防工程内不应设置( ABCD )。(易)

A、哺乳室

B、幼儿园

C、托儿所

D、残疾人员工作的场所

E、歌舞厅

3、下列( ABCD )人防工程或部位应设置火灾自动报警系统。(中)

A、建筑面积为1500m2的地下商店

B、使用面积大于1000m2的丙类生产车间

C、建筑面积为3000m2的体育馆

D、建筑面积为1000m2的网吧

E、建筑面积为500m2的丁类库房

4、 下列( ABCD )人防工程或部位应设置自动喷水灭火系统。(中)

A、建筑面积为1500m2的地下商店

B、使用面积大于1000m2的丙类生产车间

C、建筑面积为2000m2的旅馆

D、建筑面积为500m2的网吧

E、建筑面积为800m2的丁类库房

5、下列( ABCD )人防工程或部位应设置机械排烟设施。(中)

A、建筑面积为100m2的丙类生产车间

B、建筑面积为70m2的旅馆房间

C、总长度为30m的疏散走道

D、建筑面积为500m2的网吧

E、建筑面积为800m2的丁类库房