一级消防工程师消防安全技术实务试题：火灾自动报警系统

一、单选题

1、( B )是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号，并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。(易)

A、火灾探测器

B、火灾报警装置

C、火灾警报装置

D、火灾报警按钮

2、集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内( A )总数。(易)

A、火灾探测器

B、探测区域

C、报警区域

D、火灾探测器和火灾报警按钮

3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时，宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜( D )mm。(易)

A、大于50

B、小于50

C、大于30

D、小于30

4、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离，不应大于( C )m。(易)

A、20

B、25

C、30

D、40

5、火灾应急广播应设备用扩音机，其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器最大容量总和的( B )倍。(难)

A、1.2

B、1.5

C、2

D、2.5

6、火灾自动报警系统的主电源应采用( A )。(易)

A、消防电源

B、动力电源

C、照明电源

D、直流电流

7、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地高度宜为( D )m，且应有明显的标志。(难)

A、1.0～1.1

B、1.1～1.2

C、1.2～1.3

D、1.3～1.5

8、高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是( C )。(易)

A、控制消防水泵的启、停

B、间接启动消防水泵

C、直接启动消防水泵，同时将信号反馈到消防控制中心

D、火灾报警

9、根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度，当房间高度在7m时，应选择( A )感温火灾探测器。(难)

A、 一级

B、二级

C、三级

D、四级

10、当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时，一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为( A )。(难)

A、20m2、3.6m

B、20m2、4.4m

C、30m2、3.6m

D、30m2、4.4m

11、相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于( C )m。(中)

A、7

B、10

C、14

D、20

12、红外光束感烟探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过( B )m。(中)

A、50

B、100

C、150

D、200

13、民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时，每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于( C )m。(中)

A、15

B、20

C、25

D、30

14、火灾探测器周围( C )m内不应有遮挡物。(易)

A、2.0

B、3.0

C、0.5

D、1.0

15、消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置，首层发生火灾，其控制程序应先接通( C )。(易)

A、本层、地下各层

B、本层、二层

C、本层、二层及地下各层

D、所有层

16、在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时，其声警报器的声压级应高于背景噪声( B ) dB。(中)

A、10

B、15

C、20

D、25

17、对火灾发展迅速，有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所，应选择( C )探测器。(易)

A、感烟

B、感温

C、火焰

D、可燃气体

18、下列(B)场所宜设置漏电火灾报警装置(系统)：(中)

A、按一级负荷供电的乙、丙类厂房和丙类仓库

B、按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆

C、省级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑

D、建筑内的消防用电设备

19、漏电火灾报警系统可不具有下列功能：(D)(易)

A、探测漏电电流、过电流等信号

B、发出声光信号报警

C、准确报出故障线路地址

D、联动自动灭火的消防设施

20、当梁突出顶棚的高度超过(C)mm时，被隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。(易)

A、400

B、500

C、600

D、700

二、多选题

1、火灾自动报警系统一般由(ABCE )四部分组成，复杂的系统还包括消防控制设备。(易)

A、触发器件

B、火灾报警装置

C、火灾警报装置

D、通讯装置

E、电源

2、火灾自动报警系统分为(A B C)种形式。

A、区域报警

B、集中报警

C、控制中心报警

D、通讯中心报警

3、宜选择点型感烟探测器的部位有( ABCE )。(易)

A、计算机房

B、档案库

C、电影院

D、厨房

E、通讯机房

4、火灾自动报警系统一般由(BCDE) 四部分组成，复杂系统还包括消防控制设备。(易)

A、闭式喷头

B、电源

C、触发器件

D、火灾报警控制装置

E、火灾警报装置

5、控制中心报警系统是由 (ACDE ) 等组成的火灾报警系统。(中)

A、消防控制室的消防控制设备

B、报警阀组

C、集中报警控制器

D、区域报警控制器

E、火灾探测器

6、在火灾自动报警系统中，自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件，主要包括( ABD )。(中)

A、点型火灾探测器

B、手动火灾报警按钮

C、消火栓启泵按钮

D、线型火灾探测器

E、消防电梯控制按钮

7、火灾报警后，消防控制设备对防烟、排烟设施应有( ACE )等控制、显示功能。(中)

A、停止有关部位的空调送风，关闭电动防火阀，并接收其反馈信号

B、关闭有关部位的防火门、防火卷帘，并接收其反馈信号，按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播

C、启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等，并接收其反馈信号

D、发出控制信号，强制电梯全部停在首层，并接收其反馈信号

E、控制挡烟垂壁等防烟设施

8、火灾自动报警系统传输线路应采取( ADE )保护方式布线。(易)

A、穿金属管

B、线槽

C、穿半硬质塑料管

D、封闭式线槽

E、穿经阻燃处理的硬质塑料管

9、建筑物内，应分别单独划分探测区域的场所有( ABCDE )。(易)

A、建筑物闷顶

B、敞开楼梯间

C、防烟楼梯间前室

D、管道井

E、建筑物夹层

10、火灾探测器的选择，应符合( ABCDE )等规定。(易)

A、对火灾初期有阴燃阶段，产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射的场所，应选择感烟探测器

B、对火灾发展迅速，可产生大量热、烟和火焰辐射的场所，可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合

C、对火灾发展迅速，有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所，应选择火焰探测器

D、对火灾形成特征不可预料的场所，可根据模拟试验的结果选择探测器

E、对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所，应选择可燃气体探测器

11、消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有( ABE )等控制、显示功能。(中)

A、控制系统的启、停

B、显示消防水泵的工作、故障状态

C、末端试水出口压力

D、显示启泵按钮的位置

E、显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态

12、消防控制室设计应符合( ABCD )等规定。(易)

A、门应向疏散方向开启，且入口处应设明显的标志

B、送、回风管在其穿墙处应设防火阀

C、严禁与其无关的电气线路及管路穿过

D、周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房

E、应设气体灭火系统

13、消防控制设备对室内消火栓系统应有( ABC )等控制、显示功能。(易)

A、控制消防水泵的启、停

B、显示启泵按钮的位置

C、显示消防水泵的工作、故障状态

D、显示消火栓栓口的出水压力

E、显示消防水箱的水位

14、当一建筑物第8层发生火灾，火灾自动报警系统的火灾警报装置与应急广播控制装置应先接通的部位是( ABC )。(易)

A、着火层

B、第7层

C、第9层

D、第1层

E、最上层

15、消防控制室的控制设备应有( ABCDE )控制及显示功能。(易)

A、消防水泵、防烟和排烟风机的启、停

B、显示火灾报警、故障报警部位

C、消防控制室的消防通信设备

D、火灾警报装置与应急广播的控制装置

E、应能切断有关部位的非消防电源，并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯

16、手动火灾报警按扭设置的要求( ACDE )。(中)

A、每个防火分区应至少布置一只手动火灾报警按钮

B、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于15m

C、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m

D、手动火灾报警按扭应设置在明显和易于操作的部位，在公共活动场所的出入口处

E、当安装在墙上时，其底边距地(楼)面高度宜为1.3-1.5m，且应有明显的标志

17、消防控制设备对防火卷帘应有下列控制、显示功能( ABCDE )。(难)

A、疏散通道上的防火卷帘两侧，应设置火灾探测器及其警报装置，且两侧应设置手动控制按钮

B、疏散通道上的防火卷帘，感烟探测器动作后，卷帘下降至距地(楼)面1.8m

C、疏散通道上的防火卷帘，感温探测器动作后，卷帘下降到底

D、用作防火分隔的防火卷帘，火灾探测器动作后，卷帘下降到底

E、感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室

18、火灾应急广播的设置应符合下列( ABCD )要求。(难)

A、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所，每个扬声器的额定功率不应小于3W

B、扬声器数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的步行距离不大于25m

C、走道内最后一个扬声器距走道末端的距离不应大于12.5m

D、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB

E、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声30dB

19、点型火灾探测器有( ABCDE )。(难)

A、离子感烟探测器

B、光电感烟探测器

C、定温探测器

D、差温探测器

E、火焰探测器