一级消防工程师消防安全技术实务试题：室内外消防给水系统

一、单选题

1、室外消防给水采用低压给水系统，当生活、生产和消防用水量达到最大时， 室外消火栓栓口处的水压力不应小于( C )Mpa(从室外设计地面算起)。(易)

A、0.05

B、 0.07

C、 0.1

D、0.15

2、室外消防给水采用常高压和临时高压给水系统时，管道供水压力应能保证用水总量达到最大， 且水枪在任何建筑物最高处时， 其充实水柱仍不小于( C )m。(易)

A、 5

B、 7

C、 10

D、 15

3、消防水池总容积超过( D )m3时，应分成两个能独立使用的消防水池(易)

A、 200

B、 300

C、 400

D、500

4、供消防车取水的消防水池应设置取水口(井)，且吸水高度不超过( C )m(易)

A、 4

B、 5

C、 6

D、7

5、消防水泵结合器的数量应按室内消防用水量计算确定，每个消防水泵结合器的流量按照( B )L/s计算。(易)

A、5～10

B、10～15

C、15～20 6

D、20～25

6、水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池( A )m范围内。(易)

A、15-40

B、25-50

C、10-25

D、5-15

7、《高层民用建筑设计防火规范》规定，高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于( C )。(易)

A、12m3、9m3

B、24m3、18m3

C、18m3、12m3

D、36m3、24m3

8、一般情况下，消防给水竖管的布置应保证同层相邻(B)个消火栓的水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。(易)

A、一

B、二

C、三

D、四

9、一类高层居住建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于( B )m3。(易)

A、18

B、12

C、6

D、3

10、《建筑设计防火规范》规定，室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段，当某段损坏时，停止使用的消火栓不应超过( D )个。(易)

A、10

B、8

C、6

D、5

11、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑，高架库房，甲、乙类厂房不应超过30m，多层民用建筑不应超过( A )m。(易)

A、50

B、40

C、30

D、20

12、室内消火栓的间距应由计算确定，其中高层民用建筑及其裙房内消火栓的间距各不应大于( B ) m。(易)

A、20、30

B、30、50

C、20、50

D、30、30

13、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过( D )m。(易)

A、10

B、15

C、20

D、25

14、室外消火栓间距不应超过( C ) m。(易)

A、60

B、100

C、120

D、150

15、《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于( D )m3。(易)

A、6

B、9

C、12

D、18

16、高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于( B )Mpa时，应设减压设施，静水压力大于1.0Mpa，应采取分区给水系统。(中)

A、0.3

B、0.5

C、0.6

D、0.8

17、高层民用建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。除规范另有规定外，当建筑高度不超过100m时，最不利点消火栓静水压力不应低于( B )Mpa。(易)

A.0.05 B.0.07 C.0.10 D.0.15

18、《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定，但不应小于( C )mm。(易)

A、80

B、90

C、100

D、150

19、高层民用建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定，且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于( C ) m。(易)

A、7

B、8

C、10

D、13

20、按喷头流量系数分类，流量系数K= ( B )的洒水喷头称为标准喷头。(易)

A、55

B、80

C、115

D、155

21、发生火灾时，湿式喷水灭火系统中的由( C )探测火灾。(中)

A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关

21、预作用喷水灭火系统由( C )组成。(难)

A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施

D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施

22、发生火灾时，雨淋系统中的雨淋阀由( D )发出信号开启。(中)

A、闭式喷头

B、开式喷头

C、水流指示器

D、火灾报警控制器

23、干式喷水灭火系统由( A )组成。(中)

A、闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

B、开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

C、闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

D、开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

24、发生火灾时，干式喷水灭火系统中干式报警阀靠( B )开启。(中)

A、火灾探测器

B、洒水喷头

C、火灾报警控制器

D、压力开关

25、湿式喷水灭火系统由( A )组成。(易)

A、闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

B、开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

C、闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

D、开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

26、民用建筑和工业厂房的严重危险级场所，自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为( C )m2。(易)

A、100

B、160

C、260

D、300

27、中庭、影剧院、音乐厅、单一功能体育馆等净空高度大于8m，小于等于12m的非仓库类高大净空场所，自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为( C )m2。(中)

A、100

B、160

C、260

D、300

28、会展中心、多功能体育馆、自选商场等净空高度大于8m，小于等于12m的非仓库类高大净空场所，自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为( D )m2。(中)

A、100

B、160

C、260

D、300

29、净空高度大于8m，小于等于12m的自选商场，最大储物高度超过3.5m，自动喷水灭火系统应按( D )L/min.m2确定喷水强度。(难)

A、6

B、8

C、12

D、16

30、对于室内最大净空高度不超过8m，且保护区域总建筑面积不超过( B )m2的民用建筑可采用局部应用湿式系统。(易)

A、500

B、1000

C、1500

D、2500

31、除特殊规定外，自动喷水灭火系统的持续喷水时间，应按火灾延续时间不小于( B )确定。(易)

A、0.5h

B、1.0h

C、2h

D、3h

32、湿式系统、干式系统应在喷头动作后，直接由( B )连锁自动启动供水消防泵。(中)

A、水流指示器

B、压力开关

C、末端试水装置

D、水力警铃

33、防火分隔水幕的喷头布置应保证水幕的宽度不小于(A)。 (难)

A、6m

B、8m

C、15m

D、5m

34、消火栓箱的门不应被装饰物遮掩，四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色 (A)。(易)

A、有明显区别

B、协调

C、一致

D、没有规定

35、民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为( A )。(易)

A、轻危险级、中危险级、严重危险级

B、一级、二级、三级

C、次危险级、中危险级、严重危险级

D、一级、二级、三级、四级

36、民用建筑和工业厂房的中危险级场所，自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为( A )m2。(易)

A、160

B、100

C、300

D、180

37、湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为( A )度。(易)

A、4-70

B、0-68

C、大于70

D、小于4

38、自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于( C )MPa，管网内的工作压力不应大于1.2MPa。(易)

A、0.1

B、1.0

C、0.05，

D、1.2

39、采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过( C )个。(易)

A、1000

B、1200

C、800

D、600

40、自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时，工作液色标为 ( B ) 色。(易)

A、橙

B、红

C、黄

D、绿

41、装有自动喷水灭火系统的建筑物，净空高度大于( C )cm的闷顶和技术夹层有可燃物时，应设置喷头。(易)

A、50

B、70

C、80

D、60

42、超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部，应设( B )灭火系统。(中)

A、水喷雾

B、雨淋

C、水幕

D、干式

43、湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为( A )。(中)

A、自动启动

B、消防控制室远程启动

C、水泵房手动启动

D、任选

44、防护冷却水幕应采用( D )喷头。(易)

A、干式喷头

B、闭式喷头

C、开式洒水喷头

D、水幕喷头

45、闭式自动喷水灭火系统的喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度 ( D )度。(易)

A、50

B、45

C、40

D、30

46、自动喷水灭火系统短立管及末端试水装置的连接管，其管径不应小于 ( B )mm。(易)

A、 15

B、25

C、30

D、50

47、中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过( C )只。(易)

A、6

B、7

C、8

D、15

48、自动喷水灭火系统中报警阀旁的放水试验阀应( B )进行一次供水试验。(难)

A、每年

B、每季度

C、每月

D、每周

49、装设网格、栅板类通透性吊顶的场所，自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的( D )倍确定。(易)

A、1.1

B、1.5

C、1.2

D、1.3

50、自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于( C )Mpa。(易)

A、0.80

B、1.40

C、1.20

D、1.50

二、多选题

1、消防用水可由(A B D )供给。(易)

A、市政给水管网

B、天然水源

C、游泳池

D、消防水池

2、符合以下(A B C)情况的建(构)筑物应设消防水池。(易)

A、在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量，

B、当市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下

C、室内外消防用水量之和大于25L/s

D、高层建筑

3、下列(ABCDE )情况应设消防水泵结合器。(易)

A、高层厂房的室内消火栓给水系统

B、设有室内消火栓给水系统的6层公共建筑，

C、设有室内消火栓给水系统的5层仓库

D、设有室内消火栓给水系统的高层民用建筑

E、设有自动喷水灭火系统的高层民用建筑

4、室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有( BCDE )。(易)

A、单层建筑和多层建筑

B、高层工业建筑

C、甲、乙类厂房

D、高架库房

E、高层民用建筑

5、高层民用建筑设置室内消火栓应符合( ABCD )规定。(中)

A、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点，消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达

B、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算，且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m

C、消火栓的间距应由计算确定，且高层建筑不应大于30m，裙楼不应大于50m

D、消火栓栓口离地面高度宜为1.1m，栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直

E、消火栓栓口的静水压力不应大于0.80Mpa，当大于0.80Mpa时，应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时，消火栓处应设减压装置

6、室内消火栓栓口的出水方向应( AD )。(易)

A、向下

B、向左

C、向右

D、与设消火栓的墙面垂直 E.与设消火栓的墙面平行

7、高层民用建筑中的高级旅馆和(ABCDE )应设消防卷盘，其出水量可不计入消防用水总量。(难)

A、重要的办公楼

B、一类建筑的商业楼

C、展览楼

D、综合楼

E、高度超过100m的其他建筑

8、( ABD )等建筑物室内设置的消火栓，其水枪的充实水柱不应小于13m。(中)

A、高架库房

B、高层工业建筑

C、甲、乙类厂(库)房

D、建筑高度超过100m的民用建筑

E、一类高层建筑

9、自动喷水灭火系统由(ABC)等组件，以及管道、供水设施组成。(易)

A、洒水喷头

B、报警阀组

C、水流报警装置

D、报警探头

10、湿式喷水灭火系统中压力开关的主要作用为( AB )。(中)

A、启动喷淋泵

B、将水流信号反馈至控制中心

C、启动水力警铃动作

D、启动水流指示器

E、延时

11、末端试水装置的作用是( ABC )。(中)

A、测定最不利点处喷头的工作压力

B、测定配水管道是否畅通

C、测定自动喷水灭火系统的工况是否正常

D、直接启动消防水泵

E、清洗管道

12、下列系统中，( ABE )属于闭式自动喷水灭火系统。(中)

A、湿式自动喷水灭火系统

B、干式自动喷水灭火系统

C、雨淋系统

D、水幕系统

E、预作用自动喷水灭火系统

13、水喷雾灭火系统由( ABDE )等组成。(易)

A、水雾喷头

B、雨淋阀组

C、闭式喷头

D、管道

E、供水设备

14、雨淋系统由( ABDE )等组成。(易)

A、雨淋报警阀

B、开式洒水喷头

C、闭式喷头

D、火灾报警装置或传动管

E、管道、供水设施

15、( BCD )属于开式自动喷水灭火系统。(中)

A、预作用自动喷水灭火系统

B、雨淋系统

C、水幕系统

D、水喷雾灭火系统

E、重复启闭自动喷水灭火系统

16、末端试水装置动作后，下列( ABCD )组件应动作。(易)

A、水流指示器

B、水力警铃

C、压力开关

D、湿式报警阀

E、闭式喷头

17、预作用喷水灭火系统( ABE )。(难)

A、预作用报警阀到管网末端充以有低压气体

B、采用闭式喷头

C、采用开式喷头

D、喷头动作后才排气充水

E、火灾自动报警装置报警后立即排气充水

18、干式系统与预作用系统的不同之处在于( ABE )。(中)

A、平时配水管道不充水

B、平时配水管道一定充有有压气体

C、利用管道内的有压气体启动系统

D、闭式喷头动作后立即喷水

E、闭式喷头动作后不能立即喷水

19、室外消火栓的布置应符合(A B C D E)的规定。(中)

A、室外消火栓应沿道路设置

B、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤外

C、市政消火栓保护半径不应大于150m，间距不应大于120m

D、室外消火栓的数量，应按建(构)筑物室外消防用水量和每个室外消火栓10-15L/s的消防用水量计算确定

E、室外消火栓宜采用地上式消火栓，且室外消火栓距路边的距离不应大于2 m ，距建筑物外墙不宜小于5m

20、高层建筑室内消火栓的布置应符合(A B C D E)的规定。(中)

A、除无可燃物的设备层外，其各层均应设置消火栓

B、消防电梯前室内应设置消火栓

C、室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位

D、室内消火栓的间距应经计算确定

E、室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位