一级消防工程师消防安全技术实务试题：消防供配电

0　　一、单选题

1、一类高层民用建筑的供电负荷等级应为( A )级。(易)

A、一

B、二

C、三

D、四

2、高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排揸烟风机房等的供电，应在最末一级配电箱处设置( B )装置。(易)

A、手动切换

B、自动切换

C、自动或手动切换

D、自动和手动切换

3、消防用电设备的配电线路暗敷设时应设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于(A)。(易)

A、 30mm

B、50 mm

C、 120 mm

D、200 mm

4、一般情况下，消防用电设备的配电线路明敷设时(D)敷设。(易)

A、可不穿管

B、可穿PVC管

C、可穿阻燃PVC管

D、应穿金属管或封闭式金属线槽

5、消防用电设备的配电线路应穿管保护，当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内，其保护层厚度不应小于( C )mm。(易)

A、15

B、20

C、30

D、50

二、多选题

1、( ABDE )的两个电源或两回路,应在最末一级配电箱处自动切换。(易)

A、消防控制室

B、消防水泵

C、空调机

D、防烟排烟风机

E、消防电梯

2、建筑中( ABCDE )设备应采用消防电源。(易)

A、消防控制室、消防水泵、防排烟设施

B、火灾报警装置、自动灭火装置

C、火灾事故照明、疏散指示标志

D、消防电梯

E、电动防火门窗、卷帘、阀门

3、高层建筑消防用电线路有( CDE )安全要求。(中)

A、当采用暗敷设时，应敷设在不燃烧体或难燃烧体结构内，且保护层厚度不宜小于30mm

B、当采用暗敷设时，应敷设在不燃烧体结构内，且保护层厚度不宜小于20mm

C、当采用暗敷设时，应敷设在不燃烧体结构内，且保护层厚度不宜小于30mm

D、当采用明敷设时，应采用金属管或在封闭式金属线槽，并采取防火保护措施

E、当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时，可不穿金属管保护，但应敷设在电缆井内

4、下列一级负荷的供电电源条件是( ABC )。(易)

A、电源来自两个不同的发电厂

B、电源来自两个区域变电站(V≥35KV)

C、电源来自两个区域变电站，同时还设有一台自备发电机组

D、引自6KV及以上专用架空线供电

E、引自区域变电站两台不同的终端变压器