一级消防工程师消防安全技术实务试题：消防应急照明和疏散

一、单选题

1、除规范规定另有规定外，疏散用的应急照明，其地面最低照度不应低于 (B ) Lx。(易)

A、0.3

B、0.5

C、1.0

D、2.0

2、疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面( C )m以下的墙面上。(易)

A、1.5

B、1.2

C、1.0

D、1.1

3、人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于( B )分钟。(易)

A、20

B、30

C、60

D、90

4、人防工程中的应急照明，其地面照度不应小于(D) Lx，连续供电时间不应小于( D )min。(易)

A、1，20

B、1，30

C、5，20

D、5，30

5、疏散指示标志的设置间距，在民用建筑中，不应大于(A) m，在人防工程中，不宜大于( A ) m。(易)

A、20，15

B、20，10

C、30，20

D、30，15

6、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定，消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志和备用电源的连续供电时间不应小于(B)(易)

A、20min

B、30min

C、60min

D、90min

二、多选题

1、高层建筑的( ABCDE )应设置应急照明。(易)

A、楼梯间

B、消防电梯间及其前室

C、配电室

D、多功能厅 E、公共建筑内的疏散走道

2、高层民用建筑疏散指示标志的设置应符合( ABDE )等要求。(易)

A、疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上

B、走道疏散指示标志灯的间距不应大于20m

C、灯光疏散指示标志可用难燃材料制作保护罩

D、可采用蓄电池作备用电源

E、安全出口标志宜设在出口的顶部

3、下列( ACDE )场所的应急照明，应能保证正常照明的照度。(易)

A、消防控制室

B、疏散走道

C、消防水泵房

D、配电室和自备发电机房

E、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间

4、高层建筑的( ABCDE )部位应设应急照明。(易)

A、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室和避难层(间)

B、公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道

C、观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所

D、配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房

E、发生火灾时仍需坚持工作的其他房间

5、应设置疏散指示标志的场所和部位有( ABC )。(易)

A、民用建筑和人防工程中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集场所疏散路线以及疏散出口处

B、歌舞游艺场所的疏散走道和其他主要疏散路线以及疏散出口处

C、除二类高层居住建筑外的高层民用建筑，其走道和安全出口处

D、所有高层民用建筑，其走道和安全出口处

E、多层单元式住宅的安全出口处