一级消防工程师消防安全技术实务试题：信息机房防火

单选题

1、《电子计算机机房设计规范》适用于新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于( D )m2的电子计算机机房的设计。 (易)

A、80

B、100

C、120

D、140

2、电子计算机主机房必须与其他辅助房间分开布置，其分隔墙的耐火极限均不应低于( C )h。(易)

A、1.5

B、2.0

C、3.0

D、4.0

3、在电子计算机机房中联动控制气体灭火系统宜采用二种不同灵敏度的( A )探测器。(中)

A、感烟

B、感温

C、火焰

D、可燃气体

4、电子计算机主机房当设有气体灭火系统时，应采用( D )两种探测器的组合。(中)

A、感烟、感温

B、感温、感温

C、感温、火焰

D、感烟、感烟

多选题

1、电子计算机房一般宜由( ABCDE )等组成。(易)

A、主机房

B、基本工作间

C、第一类辅助房间

D、第二类辅助房间

E、第三类辅助房间

2、电子计算机房机房位置选择应符合下列( ABCDE )要求。(易)

A、水源充足

B、电源充足

C、交通方便

D、自然环境清洁

E、附近震动少