2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题6

1.在火灾自动报警系统中，自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件，主要包括()。

A.点型火灾探测器

B.手动火灾报警按钮

C.消火栓启泵按钮

D.线型火灾探测器

E.消防电梯控制按钮

2.火灾报警后，消防控制设备对防烟、排烟设施应有()等控制、显示功能。

A.停止有关部位的空调送风，关闭电动防火阀，并接收其反馈信号

B.关闭有关部位的防火门、防火卷帘，并接收其反馈信号，按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播

C.启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等，并接收其反馈信号

D.发出控制信号，强制电梯全部停在首层，并接收其反馈信号

E.控制挡烟垂壁等防烟设施

3.火灾自动报警系统传输线路应采取()保护方式布线。

A.穿金属管

B.线槽

C.穿半硬质塑料管

D.封闭式线槽

E.穿经阻燃处理的硬质塑料管

4.建筑物内，应分别单独划分探测区域的场所有()。

A.建筑物闷顶

B.敞开楼梯间

C.防烟楼梯间前室

D.管道井

E.建筑物夹层

5.火灾探测器的选择，应符合( )等规定。

A.对火灾初期有阴燃阶段，产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射的场所，应选择感烟探测器

B.对火灾发展迅速，可产生大量热、烟和火焰辐射的场所，可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合

C.对火灾发展迅速，有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所，应选择火焰探测器

D.对火灾形成特征不可预料的场所，可根据模拟试验的结果选择探测器

E.对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所，应选择可燃气体探测器

2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题参考答案：

ABD；ACE；ADE；ABCDE；ABCDE