2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题及参考答案

2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题1

1.()是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号，并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。

A.火灾探测器

B.火灾报警装置

C.火灾警报装置

D.火灾报警按钮

2.集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内()总数。

A.火灾探测器

B.探测区域

C.报警区域

D.火灾探测器和火灾报警按钮

3.消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时，宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜()mm。

A.大于50

B.小于50

C.大于30

D.小于30

4.从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离，不应大于()m。

A.20

B.25

C.30

D.40

5.火灾应急广播应设备用扩音机，其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器最大容量总和的()倍。

A.1.2

B.1.5

C.2

D.2.5

参考答案：

BADCB

2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题2

1.火灾自动报警系统的主电源应采用()。

A.消防电源

B.动力电源

C.照明电源

D.直流电流

2.手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地高度宜为()m，且应有明显的标志。

A.1.0～1.1

B.1.1～1.2

C.1.2～1.3

D.1.3～1.5

3.高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是()。

A.控制消防水泵的启、停

B.间接启动消防水泵

C.直接启动消防水泵，同时将信号反馈到消防控制中心

D.火灾报警

4.根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度，当房间高度在7m时，应选择()感温火灾探测器。

A. 一级

B.二级

C.三级

D.四级

5.当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时，一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为()。

A.20m2、3.6m

B.20m2、4.4m

C.30m2、3.6m

D.30m2、4.4m

参考答案：

ADCAA

2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题3

1.相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于()m。

A.7

B.10

C.14

D.20

2.红外光束感烟探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过()m。

A.50

B.100

C.150

D.200

3.民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时，每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于()m。

A.15

B.20

C.25

D.30

4.火灾探测器周围()m内不应有遮挡物。

A.2.0

B.3.0

C.0.5

D.1.0

5.消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置，首层发生火灾，其控制程序应先接通()。

A.本层、地下各层

B.本层、二层

C.本层、二层及地下各层

D.所有层

参考答案：

CBCCC