电力设施安全标志的设置

1 电力设施安全标志设置要求

1.1 电气设备标志

1.1.1 电气设备标志由设备编号与设备名称组成。

1.1.2 每一个电气设备标志的内容应是唯一的不能出现两个及以上内容完全相同的设备标志。

1.1.3 功能、用途完全相同的电气设备其设备名称应保持一致。

1.1.4 设备本体或设备附近醒目位置应设置设备标志牌。

1.1.5 电气盘柜本体醒目位置应设置设备标志牌且同一盘柜前后均应设置一致的设备标志牌。

1.1.6 现场动力、控制电缆两端应悬挂标明电缆编号、型号、始点、终点的标志牌。

1.1.7 变、配电所室入口处醒目位置应设置建筑物名称标志牌。

1.2 安全标志

1.2.1 安全标志应设在醒目的位置便于进出现场的人识别。

1.2.2 安全标志牌不应设在门、窗、架等可移动物体上安全标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。

1.2.3 多个安全标志牌一起设置时 应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序先左后右、先上后下地排列。

1.2.4 安全标志牌应设置在明亮的环境中设置高度应尽量与人的视线高度相一致。

1.2.5 现场的配电设备应设置“当心触电”警告标志牌。

1.3 安全防护

1.3.1 工作人员进入生产现场应根据作业环境中所存在的危险因素穿戴必要的职业安全健康防护设施。

1.3.2 变配电室内沟道、孔洞、电缆沟、隧道入口应加装盖板，电缆隧道的盖板应能从下部随时打开。

1.3.3 变、配电所室内的升降口、楼梯和平台，应装设不低于 1050mm 高的栏杆。如在检修期间需将栏杆拆除时，应装设临时遮栏，并在检修工作结束后将栏杆恢复。

1.3.4 控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆穿越过的孔洞，应用防火材料严密封闭。

1.4 安全警示线

1.4.1 在配电柜周围、控制台、配电箱前应标注黄色的安全警示线。

1.4.2 在楼梯第一级台阶地面边缘处以及人行通道高差 300mm 以上的边缘处应标注防止踏空线。

1.4.3 在人行通道高度不足 1.8 米的障碍物上应标注防止碰头线。

1.5 消防设施

1.5.1 变配电室应按照相关规范要求设置消防器材。

1.5.2 变配电室内主要通道设置紧急撤离提示标志。

1.6 应急物品柜 配电室应设置金属的应急物品柜。

1.7 定置定位管理 配电室定置定位管理按照公司相关文件执行。

2 电力设施的安全标志

2. 1 变配电室及现场配电设备的安全标志

2. 1.1 配电室入口处醒目位置应设置建筑物名称标志牌和“未经许可，不得入内”禁止标志牌。GIS 配电室入口醒目位置应设置“注意通风”标志牌。

2. 1.2 配电室通风孔、穿墙孔洞、百叶窗均应安装网栅，以防小动物进入。

2. 1.3 配电室内盘柜前应标注安全警戒线。

2. 1.4 盘柜前后均应有设备编号与设备名称标志牌，标志牌应为先编号、后名称或上编号、下名称。

2. 1.5 操作柜面板上的元器件应有单元设备编号、名称的标志牌。

2. 1.6 保护柜压板应有标明编号、名称的标志牌。

2. 2 变压器

2. 2.1 室内变压器在入口处设置设备编号、名称标志牌和“止步、高压危险”警告标志牌变压器本体设置设备编号标志牌。

2. 2.2 户外变压器应设置设备编号、名称标志牌和“止步、高压危险”警告标志牌。

2. 2.3 设置围栏的变压器围栏上应悬挂“止步、高压危险”警告标志牌。有爬梯的变压器上下爬梯应悬挂“禁止攀登高压危险”禁止标志牌。

2. 2.4 厂区以外的户外变压器、箱变、环网柜等电力设备必须设置围栏，围栏上悬挂设备编号、名称标识牌和“禁止攀登高压危险” 禁止标志牌，在入口处挂“止步，高压危险” 警告标志牌。标志牌应设置维文。

2.3 电缆设施安全标志

2.3.1 电缆

2.3.1.1 电缆两端应悬挂标明电缆编号、型号、始点、终点的名称标志牌。

2.3.1.2 在多个电缆头并排安装的场合中，应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料。

2.3.1.3 电缆中间接头盒的两侧及其邻近区域，应增加防火包带等阻燃措施。

2.3.2 电缆夹层

2.3.2.1 电缆夹层入口应设置名称标志牌、 “未经许可、不得入内”禁止标志牌。

2.3.2.2 电缆夹层入口有效高度低于 1.8 米处应标注防止碰头线。

2.3.3 电缆隧道沟和电缆桥架

2.3.3.1 电缆隧道内有效高度低于 1.8 米且低于隧道其它位置处应标注防止碰头线。

2.3.3.2 电缆隧道内宜挂适当数量的“当心碰头”文字标志牌。

2.3.3.3 电缆隧道沟上方应设置电缆隧道沟警示标志。

2. 4 架空线路

2.4.1 架空线路应由线路名称标志，同一线路两端名称一致。

2. 4.2 35kV 以上架空线路进出变电站有线路名称和相色标志牌。

2. 4.3 6kV 以上架空线路杆塔应挂带有设备编号的设备标志牌。

2. 4.4 带有爬梯的架空线路杆塔应挂“高压危险，禁止攀登”禁止标志牌。

2. 4.5 35kV 以上架空线路限制高度的地方应设置限制高度的标志牌。

2.5 现场配电设备

2.5.1 现场的配电设备应设置名称标志牌和“当心触电”警告标志牌。

2.5.2 现场的配电设备上的表计、操作开关、按钮、转换开关应有名称标识。