变电室设备操作规程
1、变、配电设备的倒闸操作
1.1  倒闸操作的基本要求是禁止带负荷分、合隔离开关。其基本顺序是：
闸送电时，由电源侧逐级向负荷侧延伸送电。应先合电源侧隔离开关，再合负荷侧隔离开关，最后合断路器或负荷开关。
拉（分）闸断电时，应由负荷侧逐级向电源侧延伸断电。其操作顺序与合闸送电时相反。
1.1.1  变电和高低压供电设备的合闸与拉闸操作顺序：
①合闸—高压互感器隔离开关（检查三相电源是否平衡）—高压开关柜隔离开关—高压油开关—运行变压器和隔离开关—低压油开关（或低压总闸）—根据需要合各分闸供电。
②拉（分）闸操作顺序与合闸顺序相反。
1.1.2  倒换变压器时，应按下列顺序操作：
拉下低压总开关—拉下高压油开关—倒换变压器隔离开关—合高压油开关—合低压总闸—根据需要合各分闸供电。
1.1.3  倒闸操作的安全规定
①倒闸操作时，必须严格按操作票规定的顺序执行。操作人员应根据监护人的口令完成手指示意、复诵、操作、划勾程序；监护人手持操作票按顺序逐项唱票，并密切注意操作人和设备的动态。
②在合闸时，应注意各仪表指示是否正常，发现问题，立即依次拉闸，查明原因，待检修后再依次合闸。
③操作高压设备时应穿好绝缘鞋，站在绝缘台上，并带好绝缘手套。
1.1.4  倒闸操作结束，经检查无误，情况正常时，操作人、监护人应填写操作开始与完成时间、签字后保存半年。
2、供电运行
2.1  供电前应检查并确认电气设备：
①电气设备的技术状况良好；
②配电盘上的仪表除工率因数表、周波表外，均应正确指零。
2.2  供电操作应先合总闸，后逐个合供电分闸。停电时程序相反。
2.3  工作时，注意观察仪表和设备的运行情况，做好记录。
2.4  发现跳闸应查明原因，排除后方可合闸供电。
2.5  发生火警，除消防系统用电外，其余均停止供电。雷雨或大风时，应停止禁区供电或全部停电。
2.6  利用自发电源时，应切断外电源。
3、安全注意事项
3.1  变电设备检修时，应注意：
①绝对禁止带电检修。
②先通知各用电场所，再停电修理。突然发生电气事故除外。
3.2  检查高压设备时，应注意：
①应由专人先与供电部门联系停电。
②将三相线临时短路接地。
③停电期间，电闸上应挂“有人操作，严禁合闸”的警语牌。
④修复后要详细检查，拆除临时短路接地线，再由专人联系送电。
3.3  低压电气设备检修时，应注意：
①应将该设备可能来电的各个方向的电源全部断开，拔下熔断器，在刀闸上加装绝缘板或绝缘罩。
②在断开的开关和刀闸的操作手柄上悬挂“禁止合闸，线路有人工作”的标示牌。
③工作开始前，必须用低压试电笔等验电。