地面变电所操作规程

一、一般规定：

1、本规程适用于宏达煤矿地面变电所设备操作。 2、值班人员必须经过培训和现场实际操作实习，必须熟悉和掌握本变电 所的供电系统、运行方式和设备性能，熟悉和掌握《供用电安全规程》 的有关规定，并经考试取得合格证后，方可担任值班工作。 3、值班人员每班至少设两人。 4、严格遵守本操作规程及《供用电安全规程》的有关规定。 5、上班前不准喝酒，工作时精神集中，不得干与本职工作无关的工作。 着装符合工作要求，戴好工作帽，长发必须盘扎好放入工作帽内。 7、值班人员必须有高度的责任感，忠于职守，遵守纪律，不得擅自离开 工作岗位。 8、值班人员必须在工作现场交接班，当班发生的责任问题在未处理之前 不得交接班。 9、当班值班人员交班时要求：情况不清不交班，状态不明不交班，责任 不落实不交班。

二、操作前的检查

1、对检修线路送电，值班员必须查明现场情况，如检修人员是否撤离， 接地线是否拆除，常设遮栏是否恢复等。 2、对各用电线路送电，值班员必须查明开关，线路等是否良好，是否后 有人工作。 3、对双回路并列运行或带电倒闸时，值班员必须查明是否定相，定相后 有无变动。经查证无误后，方可按停送电制度进行送电操作。

三、停送电操作程序及操作制度

1、停送电操作程序： (1)停电操作，必须按负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关程序进行，送 电操作程序与此相反，严禁带负荷断、合隔离开关。 (2)停主变时，应先断负荷侧开关、隔离开关，后断电源侧的开关、隔 离开关，送电操作与此相反。 (3)停进线一回或二回电源开关，事前必须先检查母线联络开关是否合 好，联络开关合闸后，方可停一回电源。 2、停送电操作制度 除紧急情况(事故处理)外，在一般情况下，停送电操作执行下列制度： (1)工作票制度 工作负责人必须办理工作票，变电值班员按工作票进行停送电操 作，按工作票要求设置安全措施。 (2)操作票制度 操作前值班员必须填写操作票，操作票包括下列内容：应断合的开 关名称、标号，检查开关位置，检查接地线的挂、拆，检查负荷分配， 检查有无电压，按操作顺序，每操作一项做一个记号“ν”，操作时先操作 模拟图，后操作开关柜。 (3)监护制度 高压设备操作，实行一人操作，一人监护制度。 (付班操作，正班监护)。 (4)复诵制度 ①值班员接受停送电命令时，要向发令人复诵一遍停送电线路名称， 操作内容，安全措施等。 ②操作时，监护人发令，操作人复诵，先操作模拟图，后操作开关 柜，在发令人确证无误后方能操作。操作一项，在操作票相应栏上作记 号：“V”

四、值班注意事项

1、值班员应经常巡视变配电设备的运行情况，发现异常情况及时报 告有关负责人。在紧急情况下，可以先采取措施，然后报告。 2、值班员在巡视检查中，不得越过安全遮栏。 3、值班员与有关负责人在电话联系停送电时。双方都应报告姓名， 并将电话内容、通话时间和双方姓名记在记录薄内。 4、操作中发现疑问，不准擅自更改工作票和操作票，必须向发令人 报告，弄清楚后再进行操作。 5、对双回供电的线路，停送电时必须与用户联系，正常操作，先送 备用回路，后停需停回路，保证用户不失电。 6、值班员必须严格执行停送电制度，非指定人员发布的停送电指令， 值班员不得执行停关电工作，停、送电联系由一人负责的原则进行。 7、停送电操作必须戴绝缘手套、穿绝缘靴站在绝缘台上工作。