地面变电所设备操作规程

1.值班人员必须经过培训和现场实际操作实习，经考试合格，方可担任值班工作，值班人员必须熟悉和掌握本变电所的供电系统、运行方式和设备性能，熟悉和掌握《供用电安全规程》的有关规定。

2.操作前的检查

2.1对检修线路送电，值班员必须查明现场情况，如检修人员是否撤离，接地线是否拆除，常设遮栏是否恢复等。

2.2对各用电线路送电，值班员必须查明开关，线路等是否良好，是否后有人工作。

2.3对双回并列运行或带电倒闸时，值班员必须查明是否定相，定相后有无变动。

经查证无误后，方可按停送电制度进行送电操作。

3.停送电操作程序及操作制度

3.1停送电操作程序：

3.1.1停电操作，必须按照油开关、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关程序进行，送电操作程序与此相反，严禁带负荷拉、合隔离开关。

3.1.2停主变时，应先拉负荷侧油开关、隔离开关，后拉电源侧的油开关、隔离开关，送电操作与此相反。

3.1.3停进线一回或二回电源开关，事前必须先检查母线联络开关是否合好，联络开关合闸后，方可停一回电源。

3.2停送电操作制度

除紧急情况(事故处理)外，在一般情况下，停送电操作执行下列制度：

3.2.1工作票制度

工作负责人必须办理工作票，变电值班员按工作票进行停送电操作，按工作票要求设置安全措施。

3.2.2操作票制度

操作前值班员必须填写操作票，操作票包括下列内容：应拉合的开关刀闸名称、标号，检查开关刀闸位置，检查接地线的挂、拆，检查负荷分配，检查有无电压，按操作顺序，每操作一项做一个记号“ν”，操作时先操作模拟图，后操作开关柜。

3.3监护制度

高压设备操作，实行一人操作，一人监护制度。

(付班操作，正班监护)。

3.4复诵制度

3.4.1值班员接受停送电命令时，要向发令人复诵一遍停送电线路名称，操作内容，安全措施等。

3.4.2操作时，监护人发令，操作人复诵，先操作模拟图，后操作开关柜，在发令人确证无误后方能操作。操作一项，在操作票相应栏上作记号：“V”

4值班注意事项

4.1值班员应经常巡视变配电设备的运行情况，发现异常情况及时报告有关负责人。在紧急情况下，可以先采取措施，然后报告。

4.2值班员在巡视检查中，不得越过安全遮栏。

4.3值班员与有关负责人在电话联系停送电时。双方都应报告姓名，并将电话内容、通话时间和双方姓名记在记录薄内，有录音电话的变电所必须录音电话录音，只有停送电正常后，录音才能抹掉。

4.4操作中发现疑问，不准擅自更改工作票和操作票，必须向发令人报告，弄清楚后再进行操作。

4.5对双回供电的线路，停送电时必须与用户联系，正常操作，先送备用回路，后停需停回路，保证用户不失电。

4.6值班员必须严格执行停送电制度，非电力调度指定人员发布的停送电指令，值班员不得执行按一次停关电工作，停、送电联系由一人负责的原则进行。

4.7停送电操作必须戴绝缘手套、穿绝缘靴站在绝缘台上工作。