无应急排水系统防范措施及应急预案

为确保现有主排水系统的正常运行，加强对设备的检查、检修，根据《煤矿安全规程》的有关规定，以及质量标准和设备完好标准的要求，特制定无应急排水系统防范措施及应急预案。

一、防范措施

(一)加强对主排水泵的日常检修

1、每天对主排水泵的闸阀、真空表、压力表进行检查，确保真空表、压力表指示正确，对主排水泵的真空度进行试验，检查密封盘根的密封度，发现密封不好，要及时更换盘根。

2、主排水泵运行中，要注意检查主排水泵两端的轴瓦温升情况，温升不能超过65℃，注意主电机定子温升，不能超过85℃，主电机两端轴承的温升不能超过75℃

3、检查泵房的环形框架管路以及管子道的两趟排水管路。确保管路的各个闸阀开、关正常。管路无漏水，无锈蚀，无变形情况，并定期对闸阀的螺杆涂防锈油。

4、每天要对主排水泵的完好情况进行检查，并试验主排水泵的性能，确保主排水泵始终处于完好状态，并对备用泵和正在使用的泵定期倒换使用。

5、对主排水泵的启动进行检查，检查真空断路器的完好，动作情况，并空载试验真空断路器的吸合，分断情况，检查主线路接线必须牢固可靠，无烧坏，过热现象，控制线接线正确，压线牢固，无过热现象，清扫开关盖内灰尘，检查各转换开关，各指示灯的指示情况，发现问题必须立即处理，检查和处理结果都要有详细的记录。

(二)定期检修：

1、对电机两端的轴承每运行2000小时加注2#润滑脂。

2、每年的雨季前应对水仓的淤泥情况进行检查并安排专门的队伍对水仓的淤泥进行清理，并保持所有主排水泵都处于完好状态，并且要进行主排水泵的联合试运行，以检查排水管路，供电线路的可靠性，检查防水门的关闭密封情况，配水闸阀的开，关必须确保灵敏可靠。

3、主要排水设备必须满足下列要求：

(1)、主排水泵：必须有工作、备用和检修主排水泵。工作主排水泵的能力，应能在20小时内排出矿井24小时的涌水量。备用主排水泵的能力应不小于工作主排水泵能力的70%。工作主排水泵和备用主排水泵的总能力，应能在20小时内，排出矿井24小时的最大涌水量。检修主排水泵的能力应不小于工作主排水泵能力的25%.

(2)、水管：必须有工作和备用的水管。工作水管的能力应能配合工作主排水泵在20小时内排出矿井24小时的正常涌水量。工作和备用水管的总能力，应能配合工作和备用主排水泵在20小时内排出矿井24小时的最大涌水量。

(3)、配电设备：应能同工作、备用以及检修主排水泵相适应，并能够同时开动工作和备用主排水泵。

(三)加大排水管路的巡查工作，发现漏水、跑水处及时处理。

(四)加快我矿应急排水系统建设步伐，尽早投入使用应急排水系统。

二、应急预案

(一)现有正常排水系统介绍

1、中央泵房：排水设备：1#、4#设备名称：煤矿用耐磨多级离心泵(安徽省三环水泵有限责任公司　)，型号规格：DG85-80×9，扬程：720m，额定流量：85m?/h，吸水口径：100㎜，出水口径：100㎜，配套电机功率355KW，电压10KV，安装水泵台数：2台，另有两台2#、3#主排水泵型号：MD100-80*11(原来为MD155-67x11扬程：737M，额定流量：155m3/h)(山东博泵科技股份有限公司)，扬程：782M，额定流量：131m3/h，吸水口直径：150mm，出水口直径：150mm。配套电机功率500KW，电压10KV。排水管路选用2排φ159×8(6)型无缝厚壁钢管2×1000m，其中一趟工作，一趟备用，排水管路沿主立井敷设到地面污水池。

2、采区泵房：排水设备：1#、2#、3#、4#设备名称：清水离心泵(山东博泵科技股份有限公司)，型号规格：DA1-150*7，扬程：191m，额定流量：162m?/h，吸水口径：150㎜，出水口径：150㎜. 配套电机功率132KW，电压660V，排水管路选用2排φ159×8(6)型无缝厚壁钢管2×700m，其中一排工作，一排备用，排水管路沿总回风巷到中央水仓。

(二)应急救援的组织机构及其职责

1、成立事故应急救援指挥领导小组。由当日值班矿领导、总工及机运区、供应科、保卫科、调度室、矿医疗站等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。

2、应急组织机构由现场处置组、抢险救灾组、技术保障组、物质供应组、警戒保卫组、医疗救护组、事故调查组、情况通报组、善后处理组等9个小组组成。

3、应急指挥领导小组职责：组建应急救援队伍，组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。

4、应急职责

(1)总指挥：负责整个抢险救援工作的指挥、协调。负责向上级有关部门报告事故及救援情况，确需外部力量增援的，报请上级有关部门协调，并说明需要的技术力量和救援装备情况，根据具体情况发布抢险救援指令。

(2)副总指挥：协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作，若总指挥不在时，由副总指挥全权负责应急救援工作。

(3)现场处置组：由生产经理任组长，主要负责指挥处置现场救援工作，及时处理突发灾变。

(4)抢险救灾组：由安全经理任组长，由事故应急救援指挥中心紧急调集的有关单位人员组成，具体负责实施指挥部指定的抢险救灾方案和安全技术措施。

(5)技术保障组：由总工程师任组长，有关专业技术人员组成，主要研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救中遇到的技术难题。

(6)物质供应组：由分管经营的经理任组长，供应科、公司办公室等部门负责人组成，主要保障抢险救灾物资和设备的及时调度和供应。

(7)警戒保卫组：由武装保卫部部长任组长，武装保卫部全体人员参加，必要时邀请陶山公安分局协助，主要负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作。

(8)医疗救护组：由矿医疗站负责人任组长，医疗站全体人员参加，主要负责对受伤人员的医疗救护。

(9)事故调查组。由安监处长任组长，组织安监处等部门对事故原因和事故责任进行调查、分析。

(10)善后处理组。由分管经营的经理任组长，人力资源部、后勤服务部、企管部等部门负责人参加，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

(三)应急预案的启动

当井下发生突水时，启动该套应急程序。

(四)应急程序

1、报警

(1)当煤矿井下发生突水时，第一发现人立即找就近的电话，拨打调度电话：9，机运区值班电话：8012、8088，向值班人员说明事故概况。

(2)通过电话向应急总指挥和副总指挥汇报事故情况。

(3)事故如发生在夜间或节假日，报警人员向调度值班人员报警，由调度值班人员向总指挥及副总指挥报告事故情况。

2、接报

(1)调度值班人员、机运区值班人员、总指挥、副总指挥为接报人员。

(2)接报人员应问清报告人姓名、单位、联系电话;问明事故发生时间、地点、事故原因;向上级有关部门报告;做好电话记录。

3、组建救援队伍

(1)应急总指挥或副总指挥接到报警电话后，立即通知应急指挥领导小组所有成员到达事故现场。

(2)应急领导小组各位成员接到通知后，立即组织起本组的工作人员及抢险装备，然后赶往事故现场，向现场总指挥报到，接受任务，了解现场灾害情况，实施统一的救援工作。

4、设立临时指挥部及急救医疗点

(1)临时指挥部设在矿调度室，医疗急救站设在井口保健站。

(2)各救援队伍随时保持与指挥部的联系。

(3)指挥部、各救援组、医疗组均应设置醒目的标志，悬挂旗帜，方便救援人员和伤员识别。

5、抢险救援

进入现场的各支救援队伍要尽快按照各自的职责和任务开展救援工作。

救援程序：

(1)机电检修人员应加强对中央变电所、泵房内所有电气设备、供电线路、水泵、排水管路、各闸阀、仪表的完好检查，确保在接到总指挥通知时所有水泵的正常开启，每年雨季前，必须做好水泵的联合排水试验，泵房的各水仓及笼头井每年必须清挖两次，确保水仓及笼头井的正常使用;

(2)当泵房值班人员发现水量突然增大，必须立即向矿调度所及科值班领导汇报，根据本应急处理预案做好排水准备;

(3)泵房值班人员在接到突水通知，必须立即关闭泵房各防水闸门;

(4)根据调度命令，对井下各采区供电电源进行停送电操作;

(5)观察笼头井内的涌水量，决定开启水泵的数量，使水泵排水能力大于涌水量，否则操作水仓闸阀，使从水仓进入笼头井内的进水量等于水泵的排水量;

(6)根据开启水泵数量，通知地面中央变电所进行相应压负荷工作;

(7)汇报矿调度室、科值班领导、区队主要领导当前泵房内的排水情况及供电情况;

(8)由一名副科长带领两名以上机电工到泵房协助泵房值班人员进行排水操作;

(9)主排水管道的排水口，安排专人进行观测水情工作，随时向调度室及事故应急处理指挥部汇报排水情况;

(10)当井下风量不足时，由调度安排由地面强行向井筒内送风，泵房内由调度室安排通风测气人员，监测泵房内有毒有害气体的监测，确保井下排水人员安全;

(11)当矿井透水量超过主排水泵排水能力时，由指挥部组织人力、物力进行强行排水;

(12)当井筒有淹没危险时，在得到总指挥命令后，通知地面中央变电所停井下供电电源，撤离全部排水人员。

①副井如能正常走勾，安排一名引导员在罐内手持对讲机随时与车房联系，全部排水人员从副井罐笼上井。

②副井如不能正常走勾，全部排水人员从梯子间上井。

(13)由矿救灾指挥部组织矿井排水。

6、现场警戒

警戒保卫组在副井井口设立警戒区，禁止其他人员靠近。

7、现场医疗急救

(1)医疗救护组在事故初起阶段就应与有关医院联系，说明事故情况及人员伤亡情况，做好紧急救护的准备。

(2)医疗救护组必须在第一时间对伤员在现场进行处理急救，急救时按先重后轻的原则治疗。

(3)经现场处理后，迅速护送至医院救治。

(4)送医院时作好伤员的交接，防止危重病人的多次转院。

8、疏散撤离

(1)事先在副井口设立安全区域。

(2)警戒保卫组组织和指挥引导井下撤离人员并妥善安排。

(五)信息上报

事故发生后，公司调度室必须及时汇报煤炭局和集团公司，由其负责根据事故级别，在规定的时限内向上级有关部门汇报。