电梯事故停机措施和救援预案

为了有效预防、及时控制和消除突发性电梯事故的危害，最大限度地减少事故造成的损失。根据《特种设备安全监察条例》的要求，结合我处的实际，制定本预案。

一、电梯事故应急救援措施与应急救援程序

1.电梯的应急救援

1.1　乘客在遇到紧急情况时，应当采取以下求救和自我保护措施：

(1)通过警铃、对讲系统、移动电话或电梯轿厢内的提示方式进行求援，如电梯轿厢内有病人或其它危急情况，应当告知救援人员。

(2)与电梯轿厢门或已开启的轿厢门保持一定距离，听从管理人员指挥。

(3)在救援人员到达现场前不得撬砸电梯轿厢门或攀爬安全窗，不得将身体的任何部位伸出电梯轿厢外。

(4)保持镇静，可做屈膝动作，以减轻对电梯急停的不适应。

1.2　接报电梯紧急情况的处理程序：

(1)值班人员发现所管理的电梯发生紧急情况或接到求助信号后，应当立即通知本单位电梯管理人员到现场进行处理，同时通知电梯维修保养单位。

(2)值班人员应用电梯配置的通讯对讲系统或其他可行方式，详细告知电梯轿厢内被困乘客应注意的事项。

(3)值班人员应当了解电梯轿厢所停楼层的位置、被困人数、是否有病人或其它危险因素等情况，如有紧急情况应当立即向有关部门和单位报告。

(4)本单位电梯管理专业人员到达现场后可先行实施救援程序，如自行救助有困难，应当配合电梯维修保养单位实施救援。

1.3　乘客在电梯轿厢被困时的解救程序：

如是因为停电事故造成的人员被困，等待数秒钟后，电梯停电自动平层装置将自动运行，将电梯停到就近层。如是电梯故障或自动平层装置未启动可使用以下救援程序：

(1)到达现场的救援专业人员应当先判别电梯轿厢所处的位置再实施救援。

(2)当电梯轿厢位置在楼面±0.5米范围内时，再按照下列程序实施救援：

①.确定电梯轿厢所在位置;

②.关闭电梯总电源;

③.用紧急开锁钥匙打开电梯厅门、轿厢门;

④.疏导乘客离开轿厢，防止乘客跌伤;

⑤.重新将电梯厅门、轿厢门关好;

⑥.在电梯出入口处设置禁用电梯的指示牌。

(3)电梯轿厢高于或低于楼面超过0.5米时，应当先执行盘车解救程序。之后按照以上(2)- ③进行救援。

具体操作事项和示意图详见电梯机房盘车工具旁的使用说明!!!

2. 紧急状态时对电梯的处理

2.1发生火灾时，应当采取以下应急措施：

(1)立即向消防部门报警。

(2)按动北侧消防功能电梯的消防按钮，使消防电梯进入消防运行状态，以供消防人员使用;对于南侧无消防功能的电梯，应当立即将电梯直驶至首层并切断电源或将电梯停于火灾尚未蔓延的楼层。在乘客离开电梯轿厢后，将电梯置于停止运行状态，用手关闭电梯轿厢厅门、轿门，切断电梯总电源。

(3)井道内或电梯轿厢发生火灾时，必须立即停梯疏导乘客撤离，切断电源，用灭火器灭火。

(4)有共用井道的电梯发生火灾时，应当立即将其余尚未发生火灾的电梯停于远离火灾蔓延区，或交给消防人员用以灭火使用。

2.2发生湿水时，在对建筑设施及时采取堵漏措施的同时，应当采取以下应急措施：

(1)当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时，应当将电梯轿厢停于进水层站的上二层，停梯断电，以防止电梯轿厢进水。

(2)当底坑井道或机房进水较多，应当立即停梯，断开总电源开关，防止发生短路、触电等事故。

(3)对湿水电梯应当进行除湿处理。确认湿水消除，并经试梯无异常后，方可恢复使用。

(4)电梯恢复使用后，要详细填写湿水检查报告，对湿水原因、处理方法、防范措施等记录清楚并存档。

2.3应对地震的应急措施：

(1)已发布地震预报的，应根据地方人民政府发布的紧急处理措施，决定电梯是否停止，何时停止。

(2)震前没有发出临震预报而突然发生震级和强度较大的地震，一旦有震感应当立即就近停梯，乘客迅速离开电梯轿厢。

(3)地震后应当由专业人员对电梯进行检查和试运行，正常后方可恢复使用。

二、电梯维修保养单位电话：

电梯管理部门：

维保单位电话：