建设工程安全生产“三类人员”试题（答案版）

一、单项选择题:

1、施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380 三相四线 制用电工程中，必须采用的接地保护形式是(TN-S)

2、施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的电阻值不应大 于(10Ω )

3、施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用(绝缘铜线)

4、施工现场用电系统中PE 线的绝缘色应是(绿/黄双色)

5、施工现场用电系统中，N 线的绝缘色是(淡蓝色)

6、施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L 1 (A)、L 2 (B)、 L 3 (C)三相相序的绝缘色应是(黄、绿、红)。

7、在建工程(含脚手架具)周边与 10KV 外电架空线路边线之 间的最小安全操作距离应是(6m)。

8、施工现场的机动道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直 距离应是(6m)。

9、施工现场用电工程的基本供配电系统应按(三级)设置。

10、施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于(三处)。

11、架空线路的同一横担上，L 1 (A)、L 2 (B)、L 3 (C)、N、PE 五条 线的排列顺序是面向负荷侧从左起依次为(L 1 (A)、N、L 2 (B)、 L 3 (C)、PE)。

12、配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置时 不应小于(1.5m)。

13、配电柜背面的维护通道宽度，单列布置或双列背对背布置时 不应小于(1.5m)。

14、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流 I△和额定漏电 动作时间 T△的选择要求是(I△>30mA，T△>0.1S，I△.T△≯ 30mA.0.1s)。

15、铁质配电箱箱体的铁板厚度为大于(1.5mm)。

16、配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不应小于(2.5m)。

17、移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(0.9m)。

18、开关箱中的刀开关可用于不频繁操作控制电动机的最大容 量是(4.0kW)。

19、开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD， 则从电源进线端开始连接顺序是(DK-KK-RCD)。

20、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置(漏电保 护器)。

21、分配电箱与开关箱的距离不得超过(30m)。

22、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过(3m)。

23、固定式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度应为(1.5m)。

24、一般场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为 (30mA)。我认为是:≯30mA

25、潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为 (≯15mA)。

26、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为(≯0.1s)。

27、施工现场专用电力变压器或发电机中性点直接接地的工作 接地电阻值，一般情况下取为(≯4Ω )。

28、室内明敷主干线的距地高度不得小于(2.5m)。

29、Ⅱ类手持式电动工具使用场所是(潮湿场所)。

30、电焊机一次侧电源线的长度不应大于(5m)。

31、电焊机二次线可采用(防水橡皮保护套铜芯软电缆)。

32、必须采用Ⅲ类手持式电动工具的场所是(狭窄管道内)。

33、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于(30 Ω )。

34、在地沟、管道内等狭窄场所使用手持式电动工具时，必须选 用(Ⅲ类工具)。

35、室外固定式灯具的安装高度应为(≥3m)。

36、室内固定式灯具的安装高度不低于(2.4m)。

37、聚光灯和碘钨灯等高热灯具距易燃物的保护距离为不小于 (500mm)。

38、白炽灯和日光灯等普通灯具距易燃物的防护距离为不小于 (300mm)。

39、在隧道内施工，照明电源电压不应大于(36V)。

40、在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于(24V)。

41、在金属容器内施工，照明电源电压不应大于(12V)。

42、行灯的电源电压不应大于(36V)。

43、是否需要编制用电施组设计的依据是(用电设备数量或容 量)。

44、施工现场用电工程建造的依据是(用电施组设计)。

45、施工现场用电工程应建立(8)种档案。

46、安全生产许可证的有效期为(3)年。

47、企业应当于安全生产许可证期满前(3)个月向原发证机关 办理延期手续。延期(3)年有效。

48、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)是(强制性行业标 准)。

49、施工企业的(法人代表)对本企业的安全生产负总责。

50、建筑施工企业(必须)为从事危险作业的职工办理意外伤害 保险，支付保险费。

51、施工中发生事故时，(建筑施工企业)应当采取紧急措施减 少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报 告。

52、安全文明施工措施费实行(预付款)制度。按(现场管理费 和评价费)组成。

53、塔式起重机的塔轨中心距建筑外墙一般不小于(3.5m)。

54、钢管脚手架第一排扫地杆距离地面(≯200mm)。

55、附着升降脚手架，架体高度不应大于(5 倍)楼层高。通常 为(13.8-18m)。架体高度是架体(最底层杆件轴线到架体最上 层轴线)间的距离。

56、附着升降脚手架，架体宽度不应大于(1.2m)，通常为(0.9~ 1.2m),架体宽度是指架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。

57、外脚手架剪刀撑跨度不得大于(6m)，水平夹角为(45°~ 60°)。

58、施工现场安全由(建筑施工企业)负责。实行施工总包的， 由(总承包单位)负责，分包单位向(总包单位)负责，服从总 承包单位对施工现场的安全生产管理。

59、未经安全生产培训的人员，(不得)上岗作业。 60、出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有(生产制造许 可证、产品合格证)。

61、出租单位在签订租赁合同时应当出具(检测合格证明)。

62、建设工程安全生产管理必须坚持(安全第一、预防为主)的 方针，建立健全生产责任制和群防群治制度。

63、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的 特点制定相应的(安全技术措施);对(专业性强)的工程项目， 应当编制(专项安全施工组织设计)，并采取安全技术措施。

64、建筑施工企业应当在施工现场采取(维护安全、防范危险、 预防火灾)等措施;有条件的，应当对施工现场实行(封闭管理)。 65、施工现场对毗邻建、构筑物可能造成危害的看，施工企业应 当采取(安全防护)措施。

66、(建筑施工企业)必须依法加强对建筑安全生产的管理，执 行安全生产责任制度，采取有效措施，防止(伤亡事故)和其他 安全生产事故的发生。

67、建筑施工企业的(法人)对本企业的安全生产负责。

68、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工 现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分 项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位(技 术负责人、总监理工程师)签字后实施，有专业安全生产管理人 员进行现场监督。(1、基坑支护与降水工程;2、土方开挖工程; 3、模板工程;4、起重吊装工程;5、脚手架工程;6、拆除、爆 破工程)

69、施工单位的(主要负责人、项目负责人、专职安全员)应当 经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

70、电梯井内不超过(10m)设置一道安全网。

二、多选题:

1、架空线路可以架设在(木杆、钢筋混凝土杆)上。

2、电缆线路可以(埋地、沿围墙、沿电杆或支架)敷设。

3、室内绝缘导线配电线路可采用(嵌绝缘槽、穿塑料管、沿钢 索)敷设。

4、对外电线路防护的基本措施是(保证安全操作距离、搭设安 全防护设施、迁移外电线路、停用外电线路)。

5、搭设外电防护设施的主要材料是(木材、竹材)。

6、直接接触触电防护的适应性措施是(绝缘、屏蔽、安全距离、 采用24V 及以下安全低电压、采用漏电保护器)。

7、总配电箱电器设置种类的组合应是(A.刀开关、断路器、漏 电保护器;B.刀开关、熔断器、漏电保护器;C.刀开关、断路器、 熔断器、漏电保护器)。

8、配电箱的刀型开关在正常情况下可用于(接通或分断空载电 路、电源隔离)。

9、配电箱的断路器在正常情况下可用于(接通或分断空载及负 载电路、电路的过载及断路保护)。注:不能隔离电源因为断路 器有可能失效。

10、总配电箱的漏电断路器在正常情况下可用于(接通或分断空 载及负载电路、电路的过载及断路保护、漏电保护)。注:不能 隔离电源因为断路器有可能失效。

11、开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于(电路的过载及 断路保护、漏电保护)。注:不能隔离电源因为断路器有可能失 效。

12、照明开关箱中电器配置组合可以是(A.刀开关、断路器、漏 电保护器;B.刀开关、熔断器、漏电保护器;C.刀开关、漏电断 路器)。

13、5.5kW以上电动机开关箱中电器配置组合可以是(A.刀开关、 断路器、漏电保护器;B.刀开关、漏电断路器)。注:不能有熔 断器。

14、配电箱、开关箱的箱体材料可采用(A.冷轧铁板;B.环氧树 脂玻璃布板;C.电木板)。注:不能使用易燃材料

15、自然接地体可利用的地下设施有(A.钢筋结构体;B.金属井 管;C.金属水管;E.铠装电缆的钢铠)。

16、人工接地体材料可以采用(圆钢、角钢、钢管)。

17、在TN-S 接零保护系统中，PE 线的引出位置可以是(电力变 压器中性点接地处、总配电箱三相四线进线时，与 N 线相连接 的PE 端子板、总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的N 线 进线端或PE 端子板电气连接的金属箱体)。

18、36V 照明适用的场所条件是(高温、有导电灰尘、灯高低于 2.5m)。注:不是潮湿、易触及带电体

19、行灯的电源电压可以是(36V、24V、12V)。注:安全电压

20、Ⅱ类手持式电动工具适用的场所为(潮湿场所、金属构件上)。 注:狭小空间内用Ⅲ类手持式电动工具。

21、施工现场电工的职责是承担用电工程的(安装、巡检、维修、 拆除)。注:用电施组由电器专业工程师或电器专业技术员完成。

22、选择漏电保护器额定漏电动作参数的依据有(负荷的种类、 设置的配电装置种类、设置的环境条件、安全界限值)。注:不 是负荷大小。

23、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动 作时间，可分别选择为(I△.T△小于 30mA.0.1s)。注:I△.T△≯ 30mA.0.1s。

24、配电系统中漏电保护器的设置位置是(总配电箱总路及分路、 开关箱)。注:分配电箱不设。

25、施工现场需要编制用电组织设计的基准条件是(用电设备5 台及以上、用电设备容量50kW及以上)。

26、安全文明施工措施费的组成(安全施工费、文明施工费、临 时设施费)。

27、企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件(1、 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操 作规程;2、安全投入复合安全生产需要;3、设置安全生产管理 机构，配备专职安全生产管理人员;4、主要负责人和安全生产 管理人员考核合格;5、特种作业人员取得特种作业资格证书;6 从业人员经安全教育和培训合格;7、依法参加工伤保险，为从 业人员缴纳保险费;9、依法进行安全评价)

28、根据生产安全事故伤亡人数或者经济损失，事故分为(1、 特别重大事故，死亡30 人以上或重伤100 人以上或者1 亿元以 上损失;2、重大事故，死亡10-30 人，或重伤50-100，或5000 万元-1 亿元;3、较大安全事故，死亡3-10 人，或重伤10-50 人， 或 1000 万-5000 万;4、一般事故，死亡 3 人一下，或重伤 10 人以下，或1000 万以下)

29、事故处理的四不放过原则:(1、2、3、4、)

30、起重机械安装完毕后要进行(自检、调试、试运行)自检合 格后应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全使用说明。

31、建筑起重机械安装完成后，(使用单位)组织相关单位验收， 合格后方能使用。

32、建筑施工特种作业包括(1、建筑电工;2、建筑架子工;3、 起重信号工;4、起重司机;5、起重机安装、拆卸工;6、高处 作业吊篮安装、拆卸工;7、经省级以上主管部门认定的其他特 种作业)。

33、建筑施工特种作业人员考核内容(1、安全技术理论;2、实 际操作)。

34、起重机械产权及使用备案上网，安装、拆卸备案不上网。

35、6 级风不作业，四级风不升降。

36、起重机作业时起重臂下方严禁有人停留、工作或通过。

37、严禁起重机歪拉、斜吊;物体重量不明不吊。

38、吊索与物件的夹角45-60 度，且不得小于30 度。

39、起重机卷扬机卷筒上应至少保留3 圈钢索。

40、采用绳卡固接钢绳时，卡扣方向要一致;末端外露绳头长度 不得小于140mm;

41、滑轮与钢索直径比一般为25 倍

42、起重机吊钩严禁补焊

43、起重机吊钩更换的条件:(1、表面有裂纹、破口;2、危险 截面及钩颈有永久变形;3、挂绳处磨损超10%;4、挂钩衬套超 50%;5、销子磨损超3-5%)

44、起重机接地电阻不大于4Ω 。

45、起重机无荷载情况下塔身与基础垂直度偏差4/1000;

46、两台塔机之间任何接近距离不得小于2 米。

47、排列卷扬机卷筒上钢绳，应停机排列。

48、升降机在使用中每隔3 个月，应进行一次坠落试验。

49、升降机梯笼内载人要均匀分布，不得偏重，严禁超载运行。

50、作业层端部脚手板探头长度应取 150mm,两端与支撑杆固定 牢固。

51、脚手架立杆底部应设置底座或垫板。

52、脚手架底层步距不大于2 米。

53、立杆接长，除最后一层可以搭接，其余均必须对接。

54、对24 米一下的脚手架可采用刚柔合用，超过24 米必须采用 刚性连接。

55、严禁将48mm 与51mm 的钢管混合使用

56、拆除脚手架必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

57、严禁楼层材料抛掷至地面。

三、判断题:

1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中，漏电保护器可以 分设于分配电箱和开关箱中(错误)。

2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆(正确)。

3、塔式起重机的机体已经接地，其电气设备的外露可导电部分 可不再与PE 线连接(错误)。

4、配电箱和开关箱中的N、PE 接线端子板必须分别设置。其中 N 端子板与金属箱体绝缘;PE 端子板与金属箱体电气连接(正 确)。

5、配电箱和开关箱中的隔离开关可采用普通断路器(错误)。

6、总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极型产品(正 确)。

7、需要三相五线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根 绝缘导线替代(错误)。

8、施工现场停、送电的操作顺序是:注:送-由远到近;停-由近 到远。

9、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后，其外露可导电 部分可不需连接凹线(错误)。

10、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不大于 30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。(正确)

11、检验检测机构对施工起重机等设备进行检查合格后，应当出 具安全合格证明文件，并对检测结果负责(正确)。

12、土方开挖防护措施，经项目分管负责人审批签字后，方可作 业。(正确)

13、需组织专家审查的专项施工方案有:

1、基坑深度大于5 米;

2、高边坡石质30 米，土质15 米;

3、模板支撑，高度超8 米， 跨度超18 米，施工总荷载超10KN/m 2 集中线荷载超1510KN/m 2 。