《特种设备安全技术》内部考试题附答案

一、单选题

1. 特种设备是指由国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备。属于特种设备的有电梯、锅炉、压力容器、(  )等。

A.刨床    B.挖掘机    C.起重机械    D.齿轮加工机

【答案】C

2. 蒸汽锅炉的规格用锅炉的(  )及蒸汽参数表示，热水锅炉的规格用锅炉的(  )及热水参数表示。

A．供热量、蒸发量B．蒸发量、供热量C．容量、供热量D．蒸发量、容量

【答案】B

3. 对流管束布置在下列哪个位置？

A．炉膛四周                       B．炉膛出口之外的对流烟道中

C．锅炉尾部烟道中                 D．炉膛的上部

【答案】B

4. 我国纳入锅炉压力容器安全监察范围的最低工作压力是（  ）。

A．0.1MPa   B．0.2MPa   C．0.4MPa   D．0.6MPa

【答案】A

5. 普通钢材(  )代替锅炉压力容器钢材。

A. 可以   B. 不能   C. 在一定条件下可以   D. 有时可以

【答案】B

6. 蒸汽锅炉在规定的给水压力和负荷范围内长期连续运行时，应保证的出口蒸汽压力称为(  )。

A. 工作压力   B. 设计压力   C. 额定蒸汽压力   D. 最高压力

【答案】C

7. 锅炉水位应经常保持在正常水位线处，并允许在正常水位线上下（  ）mm之内波动。

A. 5   B. 50  C. 500   D. 100

【答案】B

8. 《气瓶安全察规程》规定气瓶的最高使用温度为（  ）℃。

A. 20   B. 40   C. 60   D. 80

【答案】C

9. 《气瓶安全监察规程》规定，盛装一般气体的气瓶，每(  )年检验1次。

A. 2   B. 3   C. 5 D.1

【答案】B

10. 气瓶存储间应设在（  ）

A.楼房的地下室   B.楼房的顶屋   C.单层建筑   D.除民用外的其他建筑

【答案】   C

11. 蒸汽锅炉采用设计的燃料品种，并在设计参数下运行，也就是在规定的蒸汽质量（压力、温度）和一定的热效率下，长期连续运行时，每小时所产生的蒸汽量，称为(  )。

A. 最大蒸发量   B. 经济蒸发量   C. 额定蒸发量   D.标准蒸发量

【答案】C

12. 额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉至少应装设(  )。

A. 两个安全阀   B. 两个水位表   C. 一个水位表  D.一个压力报警器

【答案】A

13. 锅炉运行时锅炉内的水应为(  )。

A. 中性水   B. 碱性水   C. 酸性水   D. 饱和中性水

【答案】B

14. 压力容器的耐压试验期限为每几年至少一次？（  ）

A. 1   B. 3   C. 6   D. 10

【答案】C

15. 下列不属于无损探伤的是(  )。

A. 射线探伤   B. 磁粉探伤   C. 超声波测厚仪  D 着色探伤

【答案】C

16. 锅炉压力容器结构不合理，造成局部应力过高，经过反复加压卸压而产生的裂纹是(  )。

A. 过载裂纹   B. 蠕变裂纹   C. 腐蚀裂纹   D. 疲劳裂纹

【答案】D

17. 锅炉运行中，炉管突然破裂，水汽大量喷出的事故叫(  )。

A. 汽水共腾   B. 水击   C. 爆管   D. 炉膛爆炸

【答案】C

18. 锅炉中承受压力最高的部件是(  )。

A. 锅筒   B. 过热器   C. 省煤器   D. 水冷壁

【答案】C

19. 正常工作的起重机，应按有关法规的要求，由特种设备检测部门每（  ）年进行一次检验，合格认可后方可继续使用。

A.3       B.2      C.l        D.半

【答案】B

20. 属于特种设备有电梯、锅炉、压力容器、（  ）等

A.冲床       B.车床          C.起重机械    D.数控机床

【答案】 C

21. 工作压力为5MPa的压力容器属于（  ）。

A. 高压容器   B. 中压容器   C. 中低压容器   D. 低压容器

【答案】B

22. 压力容器在正常工艺操作时容器顶部的压力是（  ）。

A. 最高工作压力   B. 工作压力   C. 设计压力D．最低工作压力

【答案】B

23. 与圆筒相连的标准椭圆封头，其长轴与短轴之比为（  ）。

A. 1.5   B. 2.0   C. 2.5   D. 3.0

【答案】B

24. 蒸汽锅炉安全技术监察规程适用于（  ）的固定式蒸汽锅炉。

A. 以水为介质   B. 以水或油为介质   C. 以油为介质   D. 各种介质

【答案】A

25. 据国务院发布的《特种设备安全监察条例》，下列设备中属于特种设备的是（  ）

A．冲床    D．挖掘机    C，液化气罐    D．汽车

【答案】C

26. （  ）是压力容器最主要的组成部分。

A. 连接件   B. 壳体   C. 支座   D. 密封元件

【答案】B

27. 在锅炉运行中要定期冲洗水位表，每班应至少冲洗（  ）次。

A. 1   B. 2   C 3   D. 4

【答案】A

28. 各种气瓶的存放，必须距离明火（  ）以上，避免阳光暴晒，搬运时不能碰撞。

A. 5米   B. 8米   C. 10米 D. 4米

【答案】C

29. 下列哪个器件的作用是将锅筒中引出的饱和蒸汽在压力不变的条件下，再加热到规定的过热温度，以满足生产工艺的需要？（  ）

A. 过热器   B. 省煤器   C. 空气预热器   D.对流管束

【答案】A

30. 安全阀应（  ）安装在锅炉锅筒、集箱的最（  ）位置。

A. 水平、高   B. 水平、低   C. 垂直、高   D. 垂直、低

【答案】C

31. 在用压力容器，当存在大面积腐蚀或结构不合理而发现严重缺陷时需进行（  ）。

A. 耐压试验   B. 外部检验   C. 强度校核   D. 内外部检验

【答案】C

32. 在锅炉压力容器定期检验时，以（  ）为主，必要时才增加（  ）方法。

A. 无损探伤、宏观检查   B. 直观检查、无损探伤

C. 宏观检查、无损探伤   D. 量具检查、无损探伤

【答案】C

33. 下列现象中哪一个不是锅炉缺水事故的现象？（  ）

A. 水位报警器发出低水位警报    B. 水位表内看不到水位，表内发白发亮

C. 过热蒸汽温度下降            D. 锅炉排烟温度上升

【答案】C

34. 蒸汽锅炉爆炸时，主要爆炸力来自（  ）。

A. 锅筒中的饱和水  B. 锅筒中的蒸汽   C. 炉膛火焰  D. 炉膛可燃气体

【答案】A

35. 锅炉中沉结水垢的物质是（  ）。

A. 钙镁盐   B. 纳盐   C. 铝盐   D. 铁盐

【答案】A

36. 小臂向侧上方伸直，五指自然伸开，高于肩部，一腕部为轴转动。这一手势信号的意思是（  ）。

A. 吊钩水平移动   B. 吊钩下降   C. 吊钩上升D要主钩

【答案】C

37. 检修完工后，应对设备进行（  ）、试漏、调校安全阀、调校仪表和连锁装置等。

A．试温    B．试压    C．测爆    D．清洗

【答案】B

38. (　)紧急停车信号，都应立即执行。

A.只要是作业指挥人员发出　　　　B.只要是直接作业人员发出

C.不论何人发出　　　　　　　　　D.只要是领导发出

【答案】 C

39. 吊运灼热金属或危险品用钢丝绳的报废断丝数，取一般起重机用钢丝绳报废断丝数的（  ），其中包括由于钢丝表面磨蚀而进行的折减。

A.90％        B.80％       C.60％       D.50％

【答案】 D

40. 起重机吊钩断面形状最为合适的是（  ）

A.圆形        B.矩形       C.梯形       D.T字形

答案 D

41. 锅炉是（  ）的设备。

A. 生产蒸汽   B. 加热水  C. 生产蒸汽或加热水  D. 生产蒸汽和加热水

【答案】C

42. 下列关于锅炉吹灰的说法中，哪一个是正确的？（  ）

A. 吹灰是用一定压力的蒸汽或压缩空气，定期吹扫受热面。

B. 吹灰应在高负荷时进行。

C. 吹灰应按与烟气流动相反方向进行。

D. 可用多个吹灰器同时吹灰。

【答案】A

43. 压力为50MPa的压力容器是（  ）。

A. 低压容器   B. 中压容器   C. 高压容器   D. 超高压容器

【答案】C

44. B级锅炉制造许可证的有效期为（  ）年。

A. 10        B. 5        C. 3          D. 2

【答案】B

45. 下列钢材可焊性最好的是（  ）。

A. 高碳钢   B. 中碳钢   C. 中高碳钢   D. 低碳钢

【答案】D

46. 新制压力容器投入使用前，使用单位必须填写《（  ）》一式两份。

A. 压力容器使用证              B. 压力容器使用登记表

C. 压力容器使用登记管理规则    D. 锅炉压力容器安全监察暂行条例

【答案】B

47. 压力容器在正常工艺操作时可能出现的最高压力是（  ）。

A. 最高工作压力   B. 工作压力   C. 设计压力D．最高设计压力

【答案】A

48. 不属于蒸汽带水的因素的是（  ）

A. 蒸汽空间的高度   B. 蒸汽速度  C. 排放压力   D. 锅水含盐量

【答案】C.

49. 氢气瓶的规定涂色为（  ）。

A. 淡绿   B. 淡黄   C. 银灰   D. 紫红

【答案】A

50. 锅炉压力容器的安全装置按其使用性能或用途分类，以下与其他三项不同的是 （  ）。

A.连锁装置 B. 警报装置   C. 泄压装置   D温度计

【答案】D

51. 压力表的使用压力范围应不超过刻度极限的（  ）。

A. 80~90%   B. 20~40%   C. 40~50%   D. 60~70%

【答案】D

52. 锅炉的内外部检验每几年进行一次？（  ）

A. 1   B. 2   C. 3   D. 6

【答案】B

53. 表面探伤包括（  ）和（  ）。

A.着色探伤、射线探伤    B. 着色探伤、磁粉探伤

C. 射线探伤、磁粉探伤   D. 超声波探伤、着色探伤

【答案】B

54. 下列现象中哪一个不是满水事故的现象？（  ）

A. 水位表内看不到水位，但表内发暗    B. 水位报警器发出高水位警报

C. 给水流量不正常地大于蒸汽流量      D. 过热蒸汽温度升高

【答案】D

55. 锅壳锅炉的最低安全水位应（  ）。

A. 高于最高火界   B. 低于最高火界   C. 等于最高火界   D.小于等于最高火界

【答案】A

56. 锅炉排污的目的是（  ）。

A. 降压   B. 降低水位   C. 降低锅水杂质含量   D. 改变锅水的饱和度

【答案】C

57. 起重机的吊钩危险断面磨损量达到原来的（  ）时，应及时报废，绝对不可采用补焊的办法来加大断面面积。

A. 30％        B.20％       C.10％      D.5％

答案 ： C

58. 需要夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光灯。塔身高于（   ）米时，应在塔顶和臂架部分装设防撞红色信号灯。

A.20  B.25   C. 30

【答案】C

59. 锅炉点火前应按下列哪个工序进行准备?

A．烘炉-上水-煮炉-蒸气试验  B．上水-烘炉-煮炉-蒸气试验

C．上水-煮炉-烘炉-蒸气试验  D．煮炉-烘炉-上水-蒸气试验

【答案】B

60. 下列锅炉压力容器缺陷中最危险的是（  ）。

A. 均匀腐蚀   B. 变形   C. 裂纹   D. 内部沉积污垢

【答案】C

61. 焊接锅炉压力容器焊工考试合格证有效期为（  ）年。

A. 10   B. 5   C. 3   D. 1

【答案】C

62. 锅炉水位是保证供汽和安全运行的重要指标，操作人员应不断地通过（  ）监监视锅内的水位。

A．压力表    B．安全阀    C．水位表    D．温度表

【答案】C

63. 安全阀是一种（  ）装置。

A. 计量   B. 连锁   C. 报警   D. 泄压

【答案】D

64. 运行中压力容器的检查主要包括哪三个方面？（  ）

A. 操作压力、操作温度、液位     B. 化学成分、物料配比、投料数量

C. 工艺条件、设备状况、安全装置 D. 压力表、安全阀、缺陷

【答案】C

65. 气瓶充装液化石油气时，应（  ）充装。

A. 满瓶   B. 按70％容积   C. 按充装系数   D. 按80％容积

【答案】C

66. 按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定，额定蒸发量大于0.2t/h而小于0.5t/h的蒸汽锅炉至少应装设（  ）。

A. 两个安全阀                B. 一个安全阀

C. 一个高低水位报警器        D一个压力报警器

【答案】B

67. 下述对于SZW4－1.25锅炉，四种锅炉烟气流向中，正确的是哪一个？（  ）

A. 炉膛-高温对流管束-低温对流管束-烟道-除尘器-引风机-烟囱

B. 炉膛-低温对流管束-高温对流管束-烟道-除尘器-引风机-烟囱

C. 炉膛-高温对流管束-低温对流管束-烟道-引风机-除尘器-烟囱

D. 炉膛-低温对流管束-高温对流管束-烟道-引风机-除尘器-烟囱

【答案】A

68. 氧腐蚀最容易发生的部位是给水管路和（  ）。

A. 过热器   B. 集箱   C. 省煤器   D. 受热面

【答案】C

69. 锤击检查是（  ）。

A. 量具检查   B. 直观检查   C. 无损检验   D. 金相检验

【答案】B

70. 下列使用电梯的事项，哪项不正确？（  ）

A. 按安全警示标志操作

B. 7岁以下儿童可以独立使用电梯

C. 未经管理人员许可，不得使用载人电梯运载货物

D. 电梯未停稳，不允许踢、扒电梯门

【答案】B

71. 如果锅炉发生严重满水事故时应采取（  ）的措施。

A. 将自动给水改为手动      B. 关闭给水阀门

C. 减少燃料和送风          D. 紧急停炉

【答案】D

72. 要防止锅炉压力容器发生延性破坏事故，就要保证其承压部件的应力不超过材料的（  ）。

A. 断裂韧度   B. 疲劳极限   C. 屈服极限   D. 强度极限

【答案】C

73. 电梯的（  ）应当对电梯质量及投入运行后的维修保养负责。

A．使用单位   B．设计单位   C．制造单位  D．安全监督管理部门

【答案】C

74. 《特种设备安全监察条例》涉及的范畴包括____类特种设备。（  ）

A.七类   B.八类  C.五类  D.六类

【答案】A

75. 锅炉是__________的设备。（  ）

A. 生产蒸汽   B. 加热水   C. 生产蒸汽或加热水   D. 生产蒸汽和加热水

【答案】C

76. 锅炉规格指锅炉提供____或加热____的能力。（  ）

A. 水、蒸汽   B. 蒸汽、水   C. 热量、水

【答案】B

77. 承压后受力最均匀的形状是____。（  ）

A. 球形   B. 圆筒形   C. 正方形   D. 长方形

【答案】A

78. 圆筒承受内压后，其周向应力是轴向应力的____。（  ）

A. 0.5倍   B. 1.5倍   C. 2.0倍   D. 3.0倍

【答案】C

79. 圆筒容器上的椭圆形开孔，其长轴应置于圆筒的____。（  ）

A. 圆周方向   B. 轴线方向   C. 水平方向   D. 任意方向

【答案】C

80. 低碳钢容器在使用状态，其金相组织为____。（  ）

A. 奥氏体   B. 马氏体   C. 球光体   D. 奥氏晶体

【答案】C

81. 焊接残余应力属于_____。（  ）

A. 一次应力   B. 二次应力   C. 三次应力   D. 峰值应力

【答案】B

82. 焊接冷裂纹是____产生的裂纹。（  ）

A. 焊接过程中   B. 焊缝冷却后   C. 使用过程中   D. 运输过程中

【答案】B

83. 低合金钢容器水压试验时水温应高于____。（  ）

A. 0度   B. 10度   C. 20度   D. 钢材韧脆转变温度

【答案】D

84. 水冷壁布置在下列哪个位置？（  ）

A. 炉膛四周　B. 炉膛出口之外的对流烟道中　C. 锅炉尾部烟道中   D. 炉膛的上部

【答案】A

85. 省煤器布置在下列哪个位置？（  ）

A. 炉膛四周  B. 炉膛出口之外的对流烟道中  C. 锅炉尾部烟道中   D. 炉膛的上部

【答案】C

86. 司炉操作证分为几类？（  ）

A. 2   B. 3   C. 4   D. 5

【答案】C

87. 对取得操作证的司炉人员，一般每______年由发证机进行一次复审。（  ）

A. 2   B. 3   C. 4   D. 5

【答案】C

88. 锅炉的暖管一般在锅炉压力升至______工作压力时进行。（  ）

A. 3/4   B. 1/3  C. 1/2  D. 2/3

【答案】D

89. 压力容器投用前需编制压力容器及装置的______方案。（  ）

A. 维修   B. 试验   C. 开工  D. 验收

【答案】C

90. 锅炉的水位是保证供汽和安全运行的重要指标，操作人员应不断地通过______监视锅内的水位。（  ）

A. 压力表   B. 安全阀  C. 水位表   D. 温度表

【答案】C

91. 下列哪种燃料不准在锅炉炉膛里燃烧？（  ）

A. 煤炭   B. 汽油   C.  油渣

【答案】B

92. 盛装压缩气体的气瓶的公称工作压力是指_______。（  ）

A. 气体在基准温度下（一般为20度）的充装压力

B. 按规定的充装系数充装，温度为60度时瓶内介质的压力

C. 在限定充装量下，温度为60度时瓶内乙炔气的压力

【答案】A

93. 气瓶的实际容积必须_______公称容积，允差为＋_______。（  ）

A. 大于、10％   B. 小于、10％   C. 大于、5％   D. 小于、5％

【答案】C

94. 下列关于液体气体充装的说法哪一个是不正确的？（  ）

A. 严禁过量充装                       B. 充装后应逐只检查

C. 应从液体石油气槽车直接向气瓶灌装   D. 认真填写充装记录

【答案】C

95. 当气瓶受外界火焰威胁但尚未波及到气瓶时应采取下列哪条措施？（  ）

A. 喷水冷却   B. 全力扑火   C. 关闭瓶阀   D. 移走气瓶

【答案】B

96. 液化石油气瓶，使用未超过20年的，应每____年检验一次。（  ）

A. 2   B. 3   C. 5

【答案】C

97. 只有经过_______合格的气瓶才可以继续使用。（  ）

A. 外观检查   B. 音响检查   C. 内部检查   D. 水压试验

【答案】D

98. 气瓶阀在使用时常见故障是_______或轴空转。（  ）

A. 结霜   B. 冻结   C. 磨损   D. 漏气

【答案】D

99. 气瓶的瓶体有肉眼可见的凸起（鼓包）缺陷的，应如何处理？（  ）

A. 作报废处理   B. 维修处理   C. 改造使用

【答案】A

100. 充装气瓶时，以下哪项是不正确的？（  ）

A. 检查瓶内气体是否有剩余压力  B. 注意气瓶的漆色和字样  C. 两种气体混装一瓶

【答案】C

101. 处理液化气瓶时，应佩戴何种保护用具？（  ）

A. 面罩   B. 口罩   C. 眼罩

【答案】A

102. 下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的？（  ）

A. 设法把气瓶拉出扔掉   B. 用水喷洒该气瓶  C. 接近气瓶，试图把瓶上的气门关掉

【答案】B

103. 焊接及切割用的气瓶应附什么安全设备？（  ）

A. 防止回火器   B. 防漏电装置   C. 漏电断路器

【答案】A

104. 焊接作业所使用的气瓶应存放在下列哪种地方？（  ）

A. 阴凉而空气流通的地方   B. 隔烟房内   C. 密闭地方

【答案】A

105. 为使压力容器能正常安全地运行，下列对其安全阀的要求，哪项是不正确的？（  ）

A. 结构紧凑，调节方便

B. 动作灵敏可靠，当压力达到一定程度时，能自动跳开，排出气体

C. 排气后能及时关闭，但不保持密封

【答案】C

106. 乙炔瓶的储存仓库，应避免阳光直射，与明火距离不得小于？（  ）

A. 10米   B. 15米   C. 20米

【答案】B

107. 仓库内的气瓶放置应整齐，戴好瓶帽；立放时，应妥善固定；横放时，头部朝同一方向，垛高不得超过____层。（  ）

A. 5   B. 4   C. 3

【答案】A

108. 瓶装二氧化碳属于______。（  ）

A. 永久气体   B. 高压液化气体   C. 低压液化气体   D. 常压液化气体

【答案】B

109. 氢气瓶的规定涂色为______。（  ）

A. 淡绿   B. 淡黄   C. 银灰   D. 紫红

【答案】A

110. 气瓶充装液化石油气时，应______充装。（  ）

A. 满瓶   B. 按70％容积   C. 按充装系数   D. 按80％容积

【答案】C

111. 安全阀是一种_______装置。（  ）

A. 计量   B. 连锁   C. 报警   D. 泄压

【答案】D

112. 蒸汽锅炉采用设计的燃料品种，并在设计参数下运行，也就是在规定的蒸汽质量（压力、温度）和一定的热效率下，长期连续运行时，每小时所产生的蒸汽量，称为_____。 （  ）

A. 最大蒸发量   B. 经济蒸发量   C. 额定蒸发量

【答案】C

113. 热水锅炉在额定进水温度、额定出水温度和额定循环水量下长期运行时应予保证的最大热功率称为什么？（  ）

A. 额定热功率   B. 额定供热量   C. 额定蒸发量

【答案】A

114. 下列哪个器件的作用是将锅筒中引出的饱和蒸汽在压力不变的条件下，再加热到规定的过热温度，以满足生产工艺的需要？（  ）

A. 过热器   B. 省煤器   C. 空气预热器

【答案】A

115. 下述锅炉中，采用气化燃烧的有______。（  ）

A. 煤粉炉   B. 燃油炉   C. 简易煤气炉

【答案】C

116. 额定热功率大于或等于______的锅炉，应装设超温报警装置。（  ）

A. 2.8MW   B. 1.4MW   C. 4.2MW

【答案】C

117. 额定蒸发量大于或等于______的锅炉，应装蒸汽超压的报警和联锁保护装置（  ）

A. 1t/h   B. 2t/h   C. 6t/h

【答案】C

118. 温度测量仪表的校验和维护，应符合国家计量部门的规定。装用后____年至少应校验一次。（  ）

A. 一   B. 二   C. 三

【答案】A

119. 按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定，额定蒸发量大于0.2t/h而小于0.5t/h的蒸汽锅炉至少应装设______。（  ）

A. 两个安全阀   B. 一个安全阀   C. 一个高低水位报警器

【答案】B

120. 工作压力为0.5MPa的锅炉，其压力表的表盘刻度极限值最好选用多少? （  ）

A. 0.6MPa   B. 1.0MPa   C. 1.6MPa

【答案】B

121. 额定蒸发量大于0.2t/h而小于0.5t/h的锅炉至少应装设_______。（  ）

A. 两个安全阀   B. 两个水位表   C. 一个水位表

【答案】B

122. 风机风量的大小可以通过什么方法来调节？（  ）

A. 改变闸板或挡板的开度    B. 改变叶轮的转数

C. 改变导向器叶片的开度    D. 以上全是

【答案】D

123. 用酸洗除垢属于_______。（  ）

A. 手工除垢   B. 机械除垢   C. 化学除垢

【答案】C

124. 防止热水锅炉运行汽化的措施中，正确的有_______。（  ）

A. 控制出口温度，保持锅炉内压力恒定

B. 如果有几条并联循环回路，应通过调节各条回路上的调节阀的开度 大小，尽量使各回路的循环水量均匀

C. 保持炉膛燃烧稳定    D. 以上都是

【答案】D

125. 压力表刻度盘上的红线表示______。（  ）

A. 最低工作压力   B. 最高工作压力   C. 中间工作压力

【答案】B

126. 下述对于SZW4－1.25锅炉，四种锅炉烟气流向中，正确的是哪一个？（  ）

A. 炉膛-高温对流管束-低温对流管束-烟道-除尘器-引风机-烟囱

B. 炉膛-低温对流管束-高温对流管束-烟道-除尘器-引风机-烟囱

C. 炉膛-高温对流管束-低温对流管束-烟道-引风机-除尘器-烟囱

【答案】A

127. 下列陈述是哪种热水锅炉的特点？水容量小，在运行中若突然停电，锅炉内水容易汽化，从而产生水击。（  ）

A. 管架式热水锅炉   B. 锅壳式烟火管热水锅炉   C. 自然循环热水锅炉

【答案】A

128. 锅炉的三大安全附件分别是____、压力表、水位表。（  ）

A. 电表   B. 温度计   C. 安全阀

【答案】C

129. 导致锅炉爆炸的主要原因之一是______。（  ）

A. 24小时不停地使用锅炉   B. 炉水长期处理不当   C. 炉渣过多

【答案】B

130. 在锅炉房中长时间工作时要重点预防____。（  ）

A. 高噪声的危害   B. 高温中署   C. 食物中毒

【答案】B

131. 在对锅炉、压力容器维修的过程中，应使用____伏的安全灯照明。（  ）

A. 36   B.  24   C.  12

【答案】C

132. 安全阀是按_______标准系列进行设计制造的。（  ）

A. 开启压力   B. 公称压力   C. 排放压力   D. 回座压力

【答案】B

133. 选用安全阀时，其排放量必须_______设备的安全泄放量。（  ）

A. 大于   B. 等于   C. 小于

【答案】A

134. 安全阀应_______安装在锅炉锅筒、集箱的最_______位置。（  ）

A. 水平、高   B. 水平、低   C. 垂直、高   D. 垂直、低

【答案】C

135. 压力表的使用压力范围应不超过刻度极限的_______。（  ）

A. 80~90%   B. 20~40%   C. 40~50%   D. 60~70%

【答案】D

136. 一般情况下，每台锅炉至少应装设几个彼此独立的水位表。（  ）

A. 2   B. 3   C. 4

【答案】A

137. 锅炉正常运行时，水位表应_______。（  ）

A. 静止不动   B. 有轻微波动   C. 波动较大

【答案】B

138. 氧腐蚀最容易发生的部位是给水管路和_______。（  ）

A. 过热器   B. 集箱   C. 省煤器   D. 受热面

【答案】C

139. 锅炉压力容器结构不合理，造成局部应力过高，经过反复加压卸压而产生的裂纹是______。（  ）

A. 过载裂纹   B. 蠕变裂纹   C. 腐蚀裂纹   D. 疲劳裂纹

【答案】D

140. 压力容器的耐压试验期限为每几年至少一次？（  ）

A. 1   B. 3   C. 6   D. 10

【答案】D

141. 在用压力容器，当存在大面积腐蚀或结构不合理而发现严重缺陷时需进行_______。（  ）

A. 耐压试验   B. 外部检验   C. 强度校核   D. 内外部检验

【答案】C

142. 锅炉的内外部检验每几年进行一次？（  ）

A. 1   B. 2   C. 3   D. 6

【答案】B

143. 根据压力容器的安全状况，划分为几个等级？（  ）

A. 3   B. 4   C. 5

【答案】C

144. 锤击检查是______。（  ）

A. 量具检查   B. 直观检查   C. 无损检验   D. 金相检验

【答案】B

145. 超声波测厚仪测厚属于______。（  ）

A. 直观检查   B. 量具检查   C. 超声波探伤

【答案】B

146. 在锅炉压力容器定期检验时，以______为主，必要时才增加______方法。（  ）

A. 无损探伤、宏观检查   B. 直观检查、无损探伤

C. 宏观检查、无损探伤   D. 量具检查、无损探伤

【答案】C

147. 表面探伤包括______和______。（  ）

A. 渗透探伤、射线探伤   B. 渗透探伤、磁粉探伤

C. 射线探伤、磁粉探伤   D. 超声波探伤、渗透探伤

【答案】B

148. 锅炉中的受热面管子若严重磨损、有裂纹时，应采用下列哪种方法修理？（  ）

A. 打磨   B. 补焊   C. 挖补   D. 更换

【答案】D

149. 因结构不良，局部应力过高而产生疲劳裂纹的容器，________。（  ）

A.可继续使用 B. 铲除裂纹后可继续使用 C. 补焊后可继续使用 D. 不能继续使用

【答案】D

150. 因材质原因造成锅炉受压元件鼓包时，必须进行________。（  ）

A. 更换   B. 挖补修理   C. 顶回修理

【答案】A

151. 下列现象中哪一个不是锅炉缺水事故的现象？（  ）

A. 水位报警器发出低水位警报    B. 水位表内看不到水位，表内发白发亮

C. 过热蒸汽温度下降    D. 锅炉排烟温度上升

【答案】C

152. 如果判明锅炉严重缺水，则应________。（  ）

A. 减少燃料和送风   B. 紧急停炉   C. 加大给水量

【答案】B

153. 下列现象中哪一个不是满水事故的现象？（  ）

A. 水位表内看不到水位，但表内发暗    B. 水位报警器发出高水位警报

C. 给水流量不正常地大于蒸汽流量      D. 过热蒸汽温度升高

【答案】D

154. 如果锅炉发生严重满水事故时应采取________的措施。（  ）

A. 将自动给水改为手动   B. 关闭给水阀门  C. 减少燃料和送风  D. 紧急停炉

【答案】D

155. 锅炉运行中，炉管突然破裂，水汽大量喷出的事故叫________。（  ）

A. 汽水共腾   B. 水击   C. 爆管   D. 炉膛爆炸

【答案】C

156. 蒸汽锅炉爆炸时，主要爆炸力来自______。（  ）

A. 锅筒中的饱和水   B. 锅筒中的蒸汽   C. 炉膛火焰   D. 炉膛可燃气体

【答案】A

157. 锅壳锅炉的最低安全水位应______。（  ）

A. 高于最高火界   B. 低于最高火界   C. 等于最高火界   D. 对下降管可靠供水

【答案】A

158. 延性破坏是在明显的______变形后发生的。（  ）

A. 弹性   B. 脆性   C. 塑性

【答案】C

159. 要防止锅炉压力容器发生延性破坏事故，就要保证其承压部件的应力不超过材料的_________。（  ）

A. 断裂韧度   B. 疲劳极限   C. 屈服极限   D. 强度极限

【答案】C

160. 要防止发生脆性破坏，就应保证材料具有较好的______，尽量使承压部件不存在_______。（  ）

A. 塑性、裂纹   B. 韧性、缺陷   C. 弹性、缺陷   D. 脆性、缺陷

【答案】B

161. 疲劳破坏是锅炉压力容器的承压部件在_________作用下产生的。（  ）

A. 静载荷   B. 冲击载荷   C. 交变载荷

【答案】C

162. 应力腐蚀断裂属于_________。（  ）

A. 脆性断裂   B. 韧性断裂   C. 塑性断裂

【答案】A

163. 锅炉水循环指水在______中的循环流动。（  ）

A. 省煤器   B. 过热器   C. 水冷壁   D. 炉筒内

【答案】C

164. 锅炉中承受压力最高的部件是______。（  ）

A. 锅筒   B. 过热器   C. 省煤器   D. 水冷壁

【答案】C

165. 锅炉运行时锅炉内的水应为______。（  ）

A. 中性水   B. 碱性水   C. 酸性水   D. 饱和中性水

【答案】B

166. 锅炉中沉结水垢的物质是______。（  ）

A. 钙镁盐   B. 纳盐   C. 铝盐   D. 铁盐

【答案】A

167. 液化石油气钢瓶属于______。（  ）

A. 高压气瓶   B. 中压气瓶   C. 中低压气瓶   D. 低压气瓶

【答案】D

168. 对长形物体，若采用竖吊，则吊点应在________。（  ）

A. 重心上   B. 重心之上   C. 重心之下

【答案】B

169. 对长形物体采用一个吊点时，吊点位置应在起吊端______L （L为物体长度）。 （  ）

A. 0.3   B. 0.4   C. 0.5

【答案】A

170. 绑扎后的钢丝绳吊索提升重物时，各分支受力应均匀，支间夹角一般不应超过90度，最大时不得超过______度。（  ）

A. 90   B. 120   C. 150

【答案】B

171. 下列哪种钢丝绳制造方便挠性适中，目前在各种起重机械和起重作业中使用较普遍。（  ）

A. 点接触钢丝绳   B. 面接触钢丝绳   C. 线接触钢丝绳

【答案】A

172. 吊索两端插接连接锁眼之间最小净长度不应小于吊索钢丝绳直径的____倍。（  ）

A. 40   B. 50   C. 60

【答案】A

173. 在起重作业中，只起省力和承重作用的是_______。（  ）

A. 定滑车   B. 动滑车   C. 导向滑车

【答案】B

174. 在施工场地狭窄，其它起重设备不便进入场合或在起重作业量小，选用其它起重设备不经济的场合，一般选用下列哪种起重设备？（  ）

A. 环链手拉葫芦   B. 吊横梁   C. 扒杆

【答案】C

175. 根据吊运物体重量配备起重机设备，其额定起重能力必须_____物件的重量并有一定的余量。（  ）

A. 小于   B. 大于   C. 等于

【答案】B

176. 单手自然握拳，置于头上，轻触头顶，这一手势信号是什么意思？（  ）

A. 要主钩   B. 要副钩   C. 预备

【答案】A

177. 单旗左右摆动，另外一面旗自然放下这一旗语信号的意思是：______。（  ）

A. 停止   B. 紧急停止   C. 工作结束

【答案】A

178. 下列哪类起重机械操作员不需持有合格证书？（  ）

A. 汽车吊   B.  龙门吊   C.  葫芦吊

【答案】C

179. 起重机接近终点时，应该____。（  ）

A. 及时断电，尽可能不动用行程限位器    B. 等待行程限位器动作

C. 加快起重机动作速度

【答案】A

180. 《锅炉安全监察规程》规定，发电用锅炉每年至少进行一次____检查。

A内外部   B.内部   C超水压

【答案】A

181. 锅炉炉膛爆炸属于____爆炸。

A物理  B化学.

【答案】B

182. 锅炉水的饱和温度随水面上的______而变化。

A压力   B.湿度   C温度

【答案】A

183. 公称容积为40L的无缝气瓶，其实际容积应在_______之间。

A38L至40L   B. 40L至42L   C40L至45L

【答案】B

184. 使用气瓶时，一般应______。与明火距离、可燃与助燃气体气瓶之间距离，不得小______米。

A立放；10  B.卧放 ；10   C立放；5

【答案】A

185. 气瓶库（储存间）应符合《建筑设计防火规范》，应采用______级以上防火建筑。易燃、易爆、有毒、腐蚀气体气瓶库的安全距离不得小于______米。

A二；15   B. 三；15   C二；10

【答案】A

186. 校验合格的安全阀，在安装好有关附件装置后应进行_______。

A水封   B. 铅封   C蜡封

【答案】B

187. 采用焊接方法修理压力容器后应进行_________。

A 内外部检验  B. 内部检验   C无损探伤

【答案】C

188. 表示蒸汽纯洁程度称为________。

A蒸汽品质   B蒸汽纯度.   C蒸汽质量

【答案】A

二、多选题

1. 锅炉按蒸发段工质循环动力分为：（ ）

A. 自然循环锅炉   B. 强制循环锅炉    C. 直流锅炉  D. 链条炉    E. 振动炉排炉

【答案】ABC

2. 锅炉的最重要的三种安全附件是（ ），称为锅炉三宝。

A. 排污阀    B. 安全阀   C. 水位计  D. 压力表   E. 防爆门

【答案】BCD

3. 常见的缺水原因：（ ）

A. 水位表故障造成假水位而运行人员未及时发现；

B. 水位报警器或给水自动调节器失灵而又未及时发现；

C. 给水设备或给水管路故障，无法给水或水量不足；

D. 运行人员排污后忘记关排污阀，或者排污阀泄漏；

E. 水冷壁、对流管束或省煤器管子爆破漏水

【答案】ABCDE

4. 锅炉的安全工作特性：

A. 连续运行性；   B. 爆炸的危害性；   C. 易于损坏性；  D. 倾倒、人员或重物高处坠落；

E. 使用的广泛性

【答案】ABCE

5. 锅炉与辅机安全技术中，安全技术管理要求有：（  ）

A.技术资料齐全        B.安全附件         C.保护装置   D.压力表              E.安全阀

【答案】 ABC

6. 锅炉爆炸事故主要有：（  ）

A. 满水导致爆炸、    B. 水蒸气爆炸   C. 超压爆炸   D. 缺陷导致爆炸  E. 严重缺水导致爆炸

【答案】BCDE

7. 炉膛爆炸(外爆)条件：（  ）

A. 燃料必须是以气态积存在炉膛中    B. 炉膛烟气侧压力突然升高

C. 送风机突然停转                  D. 有足够的点火能源

E. 燃料和空气的混合物达到爆燃的浓度

【答案】ADE

8. 容器的保养包括：（  ）

A. 保持完好的防腐层；

B. 消除产生腐蚀的因素；

C. 消灭容器的"跑、冒、滴、漏"；

D. 加强容器在停用期间的维护：必须将内部的介质排除干净，保持容器干燥和清洁；

E. 经常保持容器的完好状态，包括安全装置和计量仪表，容器的附件、零件等

【答案】ABCDE

9. 锅炉检修中的安全注意事项有：（  ）

A. 注意通风和监护   B. 注意用电安全   C. 容器内部介质要全部排净

D. 禁止带压拆装连接部件               E. 禁止自行以气压试验代替水压试验

【答案】ABDE

10. 起重机位置限制与调整装置有：（  ）

A. 上升极限位置限制器  B. 缓冲器   C. 夹轨器  D. 偏斜调整E. 运行极限位置限制器和显示装置

【答案】ABDE

11. 锅炉爆炸事故的预防措施主要是：（  ）

A. 在设计上，应采用合理的结构；

B. 制造、修理、安装、改造时，加强焊接管理，提高焊接质量并按规范要                             求进行热处理和探伤；加强材料管理，避免采用有缺陷的材料或用错钢材、焊接材料。

C. 尽可能减少不完全燃烧损失，减少锅炉的启停次数

D. 加强检验工作，及时发现缺陷并采取有效措施

E.  加强使用管理，避免操作失误，超温、超压、超负荷运行、失检、失修、安全装置失灵等。

【答案】ABDE

12. 起重机安全装置有：（  ）

A. 力矩限制器            B. 防风防爬装置

C. 安全钩、防后倾装置和回转锁定装置

D. 危险电压报警器(感知附近的高电压并报警以防止触电)

E. 防超越行程的保护

【答案】ABCD

13. 锅炉按载热介质分为：（  ）

A. 蒸汽锅炉   B. 热水锅炉   C. 直流锅炉   D. 有机载热体锅炉   E. 振动炉排炉

【答案】ABD

14. 压力容器爆炸的危害有（  ）：

A. 冲击波及其破坏作用    B. 高温水汽烫伤

C. 爆破碎片的破坏作用    D. 二次爆炸及燃烧     E. 介质伤害

【答案】ACDE

15. 常见的满水原因：（  ）

A. 水位表故障造成假水位而运行人员未及时发现；

B. 水位报警器或给水自动调节器失灵而又未及时发现；

C. 运行人员疏忽大意；

D. 运行人员排污后忘记关排污阀，或者排污阀泄漏；

E. 水冷壁、对流管束或省煤器管子爆破漏水

【答案】ABC

16. 以下属于特种设备的是：（  ）

A. 锅炉、压力容器(含气瓶)   B. 大型游乐设施

C. 电梯           D. 客运索道；          E. 起重机械

【答案】ABCDE

17. 按燃烧方式，锅炉包括_______。

A层燃炉   B. 室燃炉    C沸腾炉.

【答案】ABC

18. 锅炉按结构包括_______。

A锅壳式锅炉  B. 水管锅炉   C水火管锅炉

【答案】ABC

19. 锅炉事故的主要事故类型有水击事故、_______锅炉结渣等。

A缺水事故   B爆管事故.   C 倒塌事故  D汽水事故   E尾部烟道二次燃烧

【答案】ABDE

20. 锅炉爆炸的主要原因有_______等。

A超压破裂   B. 过热失效   C腐蚀失效  D水击破坏

【答案】ABCD

21. 锅炉超压时应采取的措施为________。

A撤火  B. 放汽   C加火   D加水

【答案】ABC

22. 蒸汽锅炉常见的水循环故障有______。

A停滞   B. 倒流   C汽水分层

【答案】ABC

23. 压力容器的定期检验包括________、和________。

A 内外部检验  B. 内部检验   C耐压试验

【答案】ABC

24. 运行锅炉的检验工作包括外部检验、________和________。

A 内外部检验  B. 内部检验   C水压试验

【答案】ABC

25. 影响叉车纵向稳定性的主要因素是和_______。

A 货物的装载位置  B. 货物质量   C货物形状

【答案】AB