锅炉基础知识考试题（附答案）

一、填空：(每小题1.5分)

1、燃料中的可燃物质与空气中的氧，在一定的温度下进行剧烈的 ，发出 的过程称为燃烧。

2、锅炉热效率是表示进入锅炉的燃料所能放出的 中，被锅炉有效吸收的 。

3、任何一台锅炉在运行时，同时进行着三个过程：燃料的 过程;热量的 过程;水的 过程。

4、链带式炉排组成部分有 、 、 。

5、安全阀按其结构形式可分为 安全阀、静重式安全阀、 安全阀、冲量式安全阀。

6、工业锅炉的主要附属设备有运煤设备、 、 、　　除渣设备和除尘设备。

7、锅炉水处理的目的就是要确保锅炉的 。锅炉水质的好坏对锅炉的 有很大影响。

8、烘炉就是在锅炉 之前，必须进行缓慢的干燥，慢慢地对炉墙加热，促进炉墙的水分 ，直至干燥为止。

9、锅炉排污的目的是为了保持 的清洁，防止受热面内壁结垢，排污分为 和 。

10、锅炉的三大安全附件是：安全阀、 、 。

二、判断：(每小题1.5分，共15分)

1、无烟煤和烟煤的差别就是灰分含量的不同。( )

2、水冷壁常用的钢材一般选用10号钢或A3钢。( )

3、1450转/分的风机振动值一般不允许超过0.08mm。( )

4、滚动轴承在运行中温度不允许超过85。C。( )

5、锅炉排烟的林格曼黑度应控制在小于1。( )

6、运行锅炉烟气含氧量不允许超过7%。( )

7、燃烧调整主要是指送风和给煤的配合，燃烧的关键是着火稳定，燃烧完全，火床长度适宜。( )

8、锅水质量不合格，悬浮杂质太多、锅水含盐浓度太高是产生汽水共腾的一项主要原因。( )

9、炉墙损坏的原因之一是长期正压燃烧、增减负荷过急。( )

10、锅炉严重缺水适应缓慢向锅炉进水。( )

三、选择：(每小题1.5分，共12分)

1、锅炉运行时水位应控制在中心线( ).

①±30mm; ②±40mm; ③±50mm;

2、锅炉运行时炉膛负压应控制在( )Pa。

①10-20; ②20-30; ③30-50;

3、两管道在对口焊接时，焊接坡口角度应为( )。

① 30度 ②45度 ③60度

4、室内温度在25。C时，管道保温层温度不超过( )。

① 30度 ②50度 ③70度

5、40号机油的“40号”是指( )。

① 规定温度下的粘度;②使用温度 ; ③凝固点;

6、205轴承的内径为( )。

① 15毫米;②17毫米;③25毫米;

7、有一个阀门牌号是Z44T-16、DN125，此阀叫做( )。

① 截止阀; ②闸阀; ③止回阀;

8、滚动轴承装配热装法，加热温度控制在( )度。

① 50-70; ②80-100; ③110-130;

四、简答：(每小题7分，共28分)

1、锅炉型号SZL14-1/115/70-AⅡ的字母数字含义是什么?

2、离心式水泵不上水的原因有哪些?

3、炉排卡住的处理方法是什么?

4、锅炉上有哪些安全附件?

五、问答：(每小题15分，共30分)

1、蒸汽锅炉运行时，遇到那种情况适应紧急停炉?

2、锅炉燃烧好坏，用哪些指标来衡量?

补充：

锅炉基础知识 答案：

一、填空：(每小题1.5分)

1化学反应，光和热 2全部热量 百分率。 3燃烧 传递 加热和汽化

4主动链环、炉排片、圆钢拉杆。 5弹簧式 杠杆式。 6给水设备、通风设备、。

7安全和经济运行。安全运行和能源消耗。 8投入试运行 逐渐逸出

9锅水和蒸汽 表面排污和定期排污。 10安全阀、水位计、压力表。

二、判断：(每小题1.5分)

(Х )(Х)(√)(√)(√)(√)(√)(√)(√)(Х)

三、选择：(每小题1.5分)

② ).(②)。(①)。(②)。(①)。(③)。(②)。(②)。

四、简答：(每小题5分)

1、锅炉型号SZL14-1/115/70-AⅡ的字母数字含义是什么?

S:双锅筒， Z:纵置式， L:链条炉，14：14MW加热量，1：工作压力10公斤，115：出水温度115。C，回水温度70。C，AⅡ：二类烟煤。

2、离心式水泵不上水的原因有哪些?

①水泵或吸水管内有空气;②底阀吸入水中的深度不够;③吸水管、底阀和泵壳有泄漏，灌不满水;④转速太低或皮带太松;⑤水泵反转;⑥叶轮、吸水管、底阀被污物阻塞;⑦吸水管路阻力过大。

3、炉排卡住的处理方法是什么?

①当炉排停止转动时，应立即切断炉排电机电源，然后再找原因;②试用扳手将炉排反转倒退，根据倒退使用力大小来判断故障的轻重程度，如：倒退不困难，可再倒退一段距离，无异常情况下可重新启动，当电动机电流正常时，可继续运行。如发现有铁件等卡住，在清理杂物后可重新启动，若启动后再次卡住，应停止运转，并进行详细检查。③小型链条炉必须停炉检修时，可用人工加煤维持短时间运行，已迅速作好停炉检修准备工作，通知用汽部门，必要时可进行压火停炉，组织抢修。④如果是变速箱传动轴与炉排主动轴的同心度严重超差，则应进行调整和更换。

4、锅炉上的安全附件主要有：压力表、安全阀、和水位表三种。由于这三种附件能帮助锅炉工严格监视和控制水位，直接与锅炉的安全运行有关，所以被称为锅炉安全附件。

五、问答：(每小题10分)

1、蒸汽锅炉运行时，遇到那种情况适应紧急停炉?

①锅炉汽压超压，采取减风减煤、加强给水等措施后，压力仍继续上升。②锅炉严重缺水。③锅炉严重满水。④不断加大锅炉给水，及采却其他措施，水位仍继续下降。⑤给水设备事故停运，有无其他备用设备。⑥所有水位和压力全部失效。⑦所有安全阀全部失效。⑧所有排污阀全部失效。⑨锅炉受压元件损坏，危及人身或设备安全时。⑩炉墙发生裂缝且有倒塌危险时，或炉架钢梁烧红。

2、锅炉燃烧好坏，用哪些指标来衡量?

①维持炉内较高的炉温;②保持烟气中适当的二氧化碳含量。③保持炉内适量的过剩空气系数;④降低灰渣可燃物。⑤降低锅炉排烟温度。⑥提高锅炉热效率。