机电专业安全质量标准化考试题

单位：_______      姓名:________                 分数：_________

一、填空题（每空1.5分，共60分）

1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备还必须有防爆合格证。

2、全矿机电设备综合完好率90％；防爆电气设备及小型电器防爆率100％；小型电器合格率95％；电缆吊挂合格率95％`；矿灯完好率95%；设备待修率不超过5％；机电事故率不超过1%。

3、局部通风机必须装有风电闭锁装置、瓦斯电闭锁装置，双电源自动切换装置，保证灵敏可靠，保证每天试验一次。

4、低压电机装设短路、  过负荷  、   单相断线  、  漏电闭锁  保护及远程控制装置。

5、40kW及以上电机应使用   真空电磁起动器  控制，并使用电动机 综合保护 。

6、四小线和动力电缆使用  阻燃  电缆。

7、供移动变电站的高压馈电线上，必须装设有选择性的动作于跳闸的  单相接地   保护装置。

8、低压供电系统，必须装设   检漏  保护或   有选择性  的漏电保护装置， 每天做一次漏电跳闸试验。

9、机电设备的使用必须了解和熟悉设备的  技术性能 ，按设备的  操作规程  操作机电设备。

10、低压供电系统，必须装设  检漏保护  或 有选择性的漏电保护装置 ，每天做一次  漏电跳闸试验  ，每月做一次  远端漏电跳闸试验  ，并及时填写试验记录。

11、由地面直接入井的轨道及露天架空引入  出  的管路、供电线路、通讯线路、检测线路必须在入井处装设   防雷电装置   或良好的  集中接地  。

12、井下移动电气设备全上架，五小件  电铃 、打点器、按钮、 三通 、 四通  上板，有  标志牌  ，防爆电器设备和五小件、  照明灯 贴入井合格证，并实现帐、卡、物、牌板、 电脑  五对应。

13、特殊作业人员必须  持证上岗  ；一人多岗者必须  按岗持证  。

二、选择题：（每空1分，共10分）

1、          煤矿用防爆电气设备必须有（ c   ）。

A，设备标志牌    B，设备铭牌    C，防爆合格证

2、机电质量标准化达一级的矿井设备综合完好率要达到（B  ）。

A，85%以上    B，90%以上     C，80%以上

3、考核期间矿井发生两台（处）电气设备失爆则（ A  ）。

A，不能参加评比     B，可以参加评比    C，降一个等级

4、考核期内，因机电责任造成瓦斯高值超限，发生一次扣（ c  ）分；

A，3   B，4     C，5

5、机电质量标准化规定：机电职工必须有（  B  ）

A，1年轮训规划      B，2年轮训规划     C，3年轮训规划

6、井下发现一盏灭灯则标准化扣（   A ）

A，1分         B，2分        C ,0.5分

7、各种仪表和计器要定期进行校验和整定，并留有记录，有效期为（D）。

A、5年      B、3年     C、 2年    D、1年

8、提升机防止过卷装置，当提升容器超过正常终端停止位置（D）m时，必须能自动断电，并能使保险闸发生制动作用。

A、１　　      B、0.8          C、0.6       D、0.5

9、接地电网接地电阻值测定，  B  应进行一次。

A、  每月。B、每季。C、半年。D、每年。

10、  电缆引入装置必须使用橡胶密封圈密封，密封圈内径不大于电缆外径（C），密封圈宽度不小于电缆外径的（A）（但必须大于10mm），厚度不小于电缆外径的（B）（但必须大于4mm）；挡板板厚度不小于（D）。

A、0.7倍。B、0.3倍。C、1 mm。D、2mm

三、简答题：（每题10分，共30分）

1、参加机电安全质量标准化考核评级的必须具备条件是什么？

答：1、无重大机电直接责任事故；

2、矿井采用双回路电源供电（年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时，必须有备用电源，备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求）；

3、考核期间机电专业无重伤及以上人身事故；

4、检查考核期间未发生电气设备失爆。

5、无两次及以上无计划掉电，并引起瓦斯超限；

2、井下使用胶带输送机标准要求有哪些？

答：胶带输送机使用阻燃胶带，有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护，有自动洒水装置，输送机机头有防护栏、机尾有护罩、行人需跨越处设过桥、输送机机头机尾固定牢靠。

3、你作为一名管理人员，对搞好本单位安全质量标准化，有什么建议？