HSE操作规程

1 建筑型的工地宿舍、办公室、工作棚、食堂等临时暂设必须先经设计部门设计，并在基建部门现场监督管理下，才能由正式的施工队伍施工。工程竣工后，要由设计、技术、基建、生产及安全环保部门联合检查验收后，才能使用。

2 活动板房型临时暂设，应合理规划作业现场。

3 合理使用施工场地，保证现场道路和排水畅通，HSE设施齐全可靠，HSE警示标志醒目，搞好文明施工，建立良好的施工环境和秩序。

4 施工工地及暂设内的深沟、坑应该添平，或者设置围栏加盖，并做好安全警示。

5 应建立HSE管理、检查、教育制度。

6 做好新工人和临时工人入场前的HSE知识教育。野外施工人员应通过学习懂得现场急救的基本知识及方法。

7 野外施工现场必须配备急救箱且必要的急救药品及日常药品应齐全。且施工现场应急通信系统畅通无阻。

8 野外食堂内保持清洁卫生，室内无蚊蝇，食品应用沙网隔离，防止疾病传播。禁止吃腐烂变质的食物。并做好防暑降温工作，防止中暑现象的发生。

9 生活垃圾及其它废物不得随意乱仍，应妥善处理，避免对环境造成影响。

10 加强施工用电管理，不准使用破损的电线和电器设备，搞好用电设备的防雨、防潮和安全接地。施工工地及暂设内禁止私搭乱接电线。

11 野外施工用电接线时，应在当地电力部门指定的变压器或其它接电地点接电，不许擅自乱接，接电应有专业电工进行。不许把电器设备直接接在变压器上，应设置配电间。

12 施工现场内一般不许架设高压电线; 必要的时候，应该按照当地电业局的规定，使高压电线和它所经过的建筑物或者工作地点保持安全距离，并且适当加大电线的安全系数，或者在它的下方增设电线保护网; 在电线入口处，还应该设置带避雷器的油开关装置。

13 加强施工现场的火源及易燃易爆物品管理，应有专人负责。野外动火必须严格遵守野外动火的相关规定。

14 不同的施工对象，采取不同的安全技术措施。

15 现场施工人员必须按要求穿戴好劳动保护用品。

16 技术性强的工种，必须经过专门培训，并经考试合格方准上岗操作。

17 采取新的施工工艺，必须要有配套的安全技术措施，否则不予实施。

18 管材、容器及构件的拉运、吊装、定位，要有专人指挥，吊装前应对锁具及设备的制动系统进行检查，大型构件的吊装要经过认真的核算。

19 高空作业使用的脚手架、平台、斜道、跳板等设施应坚固、稳定，并应随时清扫，如果有雨水冰雪，要采取防滑措施。

20 高空作业必须使用安全帽、安全带、安全网及必备的工具袋。

21 对于从事高空作业人员，必须身体健康状况良好。患有高血压、心脏病、癫痫病的人和其他不适于高空作业的人员，不得从事高空作业。

22 在建筑安装作业过程中，如果上下两层同时进行工作，上下两层间必须设有专用的防护棚或者其他隔离措施，否则不许使工人在同一垂直线的下方工作。

23 遇有六级以上强风的时候，禁止露天进行起重工作和高空作业。

24 在天然光线不足的工作地点或者在夜间进行工作，都应设置足够的照明设备。

25 一切材料的存放都要整齐和稳固。存放脚手杆要设支架。现场中拆除的模型板和废料等应该及时清理，并且将钉子拔掉或者打弯。

26 针对施工季节的特点，制定季节性安全措施。

27 做好原始资料管理、原始记录的内容有：HSE教育记录、事故分析会议记录、HSE组织、HSE措施登记表、HSE检查及奖惩记录。原始记录要定期检查，并专人负责。

28 野外作业时坚决杜绝野蛮施工，避免对生态环境造成影响及破坏。如已造成的影响及破坏， 应采取有效措施及时恢复。

29 施工结束撤离施工现场时，清除一切可能造成危害或发生事故的隐患。

2 清洗岗位安全操作规程

a) 清洗操作工、化验工要持证上岗;

b) 工作前应检查所使用的工具、机械及化验设备，符合要求后，方可工作。

c) 清洗作业时，应注意：

1) 搬运浓酸、纯碱时要穿戴好防护用品;

2) 加浓酸时要站在上风头;

3) 不允许将浓酸直接加入到被清洗设备内。

d) 清洗过程中必须进行化验监测：

1) 控制酸浓度;

2) 控制三价铁离子浓度;

e) 清洗操作时防止窒息;

f) 清洗结束要进行废液处理。

3 机械维修工岗位安全操作规程

a) 工作环境应干燥整洁, 不得堵塞通道。

b) 多人操作的工作台, 中间设防护网, 对面方向操作时应错开。

c) 清洗用油、润滑油及废油脂，必须指定地点存放。废油、废棉纱不准随地乱丢。

d) 机械解体，要用支架，架稳垫实，有回转机构者要卡死。

e) 修理机械，应选择平坦坚实地点停放，支撑牢固，使用千斤顶时必须用支架垫稳。

f) 不准在已发动的车辆下面操作。

g) 架空试车，不准在车辆下面工作或检查，不准在车辆前方站立。

h) 检修有毒、易燃、易爆物的容器或设备时，应先严格清洗，经检查合格，并打开空气通道，方可操作。在容器内操作，必须通风良好，外面有人临护。

i) 检修中的机械，应有“正在修理，禁止开动” 的标志自牌，非检修人员，一律不准发动或转动。检修中，不准将手伸进齿轮箱或手指找正以孔。

j) 试车时应随时注意各种仪表、声响等，发现不正常情况，应立即停车。

4 低压维护电工 HSE 操作规程

1 操作人员必须经过专门的安全培训并考核合格，持证上岗。

2 操作前按要求穿戴好劳动保护用品。

3 进行电工操作人员必须保证身体健康状况良好，严禁酒后或带病进行上岗作业。

4 在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作，应填用第二种工作票。在低压电动机和照明回路上工作，可以用口头联系征得单位领导或电工班长同意方可作业。上述工作至少两人进行。

5 低压回路停电的安全措施

5.1 将维护设备的各方面电源断开取下熔断器(保险)，在刀闸操作把手上挂“禁止合闸，有人工作!” 的标示牌。

5.2 工作前必须进行验电放电工作。

5.3 根据需要其它安全措施按电力《电业安全工作规程》有关规定执行。

6 停电、 更换熔断器(保险) 后，恢复送电，应检查回路有无送电障碍，操作开关或刀闸时应戴绝缘手套和护目眼镜。

7 低压带电作业，一般情况下不准带电作业，根据生产需要在工作现场符合安全要求的情况下，必须经单位领导批准并做好以下条款方可进行工作。

7.1 低压带电作业应设专人监护(高级工)，使用有绝缘柄的工具(5000V)，站在干燥的绝缘物上并戴好绝缘手套和安全帽，必须穿上工作服方可进行工作。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具在带电区工作。

7.2 高低压同杆架设线路上，在低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离符合要求(大于 0.7m 以上)，并应采取防止误碰带电设备的措施。

7.3 在低压带电导线上工作应采取自我保护措施。

7.4 应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。

8 上杆作业，上杆前，首先检查作业用具完好情况。

8.1 脚扣：检查铁制部分有无破损，脚扣带是否完好，并进行踏力实验。

8.2 安全带：检查完好情况，并进行拉力实验。

8.3 杆基：检查杆基是否完好，腐蚀严重、裂纹严重不准上杆。

8.4 应先分清火线及地线，选好各种位置，断开导线时，应先断开火线，后断开地线。搭接导线时，顺序应相反。人体不得同时接触两根线头。

8.5 拆除导线应有防止倒杆措施。

9 工作结束后，核实现场确无送电障碍，方可送电。

10 手持电动工具及移动电器

10.1 器具应妥善保管，定期(一至两个月) 检查绝缘情况，如有漏电现象，应停止使用并立即进行检修。

10.2 电源的导线，应采用橡胶电缆，单相设备用三芯，三相设备用四芯线。不论三芯或四芯， 都有一芯作为接地导线，两端分别接牢设备壳体和总接地极。

10.3 操作时应戴绝缘手套和穿绝缘鞋。

10.4 更换刃具或磨具时，必须停止使用。装卸工件时，也应停车。

10.5 不准在带电设备上使用手持电动工具及移动电器。

11 对电器设备进行卫生清扫时，应在停电状态下进行，对确实不能停电的设备，在清扫时， 要做好安全措施后方可进行。

12 操作票应用钢笔或圆珠笔填写，票面应清楚整洁，不得任意涂改。

13 以上各条款如同《电业安全工作规程》有冲突的以《电业安全工作规程》为准。

14 电工作业结束后，要对作业现场进行清理，对废件、废元件要进行回收再利用，对不能再利用的进行专业处理，不准随便乱仍，以免对环境造成污染。

5 气焊工岗位HSE操作规程

1 气焊工必须经培训合格持证上岗。

2 气焊操作前，按要求穿戴好劳动保护用品。

3 检查工作场地附近不得堆放易燃物品，如木片、棉类、汽油、煤油、柴油等。

4 氧气瓶和乙炔瓶应有固定的储存地点，储存地要有相应的氧气瓶和乙炔瓶使用管理规定及明显的警示标志; 且相距 10M 以上。

5 氧气瓶和乙炔瓶附近必须备有砂子、灭火器等消防设备及其它HSE设施。

6 氧气瓶和乙炔瓶不得同室摆放，避免气体泄露产生爆炸。

7 装卸氧气瓶和乙炔瓶时要头部向上，戴上瓶嘴帽，防震胶圈完好。搬运时严禁直接用肩起，应使用小车或绳索扁担等搬运。

8 抬运氧气瓶和乙炔瓶时，防止撞击或剧烈震动，以防撞破瓶口引起爆或砸伤人员。

9 氧气瓶和乙炔瓶禁止接触明火，应保持距离在10M 以上;不得在烈日下爆晒或受高温热源辐射，应加遮盖。

10 往氧气瓶上安装减压器应首先检查减压器是否沾有油脂和尘土，如有油脂或尘土应擦洗干净。另外检查外套螺纹是否完好，帽内应有铜垫圈。并轻微打开气阀吹掉瓶组外灰尘、金属粉沫或水分后再安装; 在装卸时，要使用扳手，不准用其它工具敲击。

11 使用减压器上的氧气表和乙炔表必须定期校验并合格且在规定的期限内，没有校验合格证或超期的一律不得使用。

12 气焊枪嘴子应避免撞击，使用前应先试插乙炔嘴子是否吸气，防止焊割时堵塞，氧气瓶倒流，发生爆炸。

13 工作时如发生回火现象，不得用手握住拆导管制止回火，应立即关闭乙炔气阀。

14 操作时， 不准放气过快，操作者应站在侧面位置，不准正面对出口; 氧气带和乙炔带长度不应小于 10M。

15 氧气带和乙炔带两端的接头，应用卡子卡紧，保证严密不漏气，禁止用烟火或明火试漏; 横过公路或通道时氧气带和乙炔带应加防护盖。

16 检查氧气瓶口是否漏泄时，可用肥皂水涂在瓶口上试验，严禁使用烟火或明火试漏。

17 氧气瓶减压器螺丝在氧气瓶嘴上至少拧4.5扣，接头应首先检查减压器调节螺丝应松开。

18 氧气瓶和乙炔瓶，使用安全距离保持在 3M 以上。

19 焊割枪点火前，应检查其连接处和各气阀门是否严密，查出气嘴有无堵塞现象，然后先开乙炔气阀，再点火，最后打开氧气调整火焰。

20 点火时，焊枪不准对人。正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上，焊枪接通乙炔和氧气时，焊枪严禁放到金属容器内。

21 使用氧气时，不宜将瓶内氧气全部用完，应留有3—5kg/cm2压力，工作结束后卸下减压器时应随时戴好瓶帽以保护瓶嘴。

22 冬季使用氧气瓶时，若瓶阀冻结，应搬到室内自然解冻或用水热敷方法解冻，严禁使用明火加热或铁器之类东西猛击氧气瓶，拧减压表的调节杆应平稳缓慢。

23 乙炔瓶必须直立使用，环境温度不得超过 40℃，不可靠近电器设备，冬季瓶阀如冻结时应用 40℃以下温水解冻。

24 乙炔瓶内气体严禁用完，必须留有不低于规定的剩余压力：

24.1 环境温度 0℃时，剩余压力 0.5kg/cm2以上。

24.2 环境温度 0—15℃时，剩余压力不低于 1kg/cm2。

24.3 环境温度 15—25℃时，剩余压力不低于 2kg/cm2。

24.4 环境温度 25—40℃时，剩余压力不低于 3kg/cm2.

25 气焊焊割时，操作者必须戴防护眼镜，焊接工件上不许有油污。

26 在切割物件前，在物件下方洒些水，防止被溅起的火星烫伤。

27 高空或悬空焊割时， 操作者必须使用安全带或采取其它有效安全措施， 以防人员坠落。

28 不准焊割受力的构件和有压力的容器，内有压力的容器和盛装过易燃易爆或油类的桶，焊接时应先除压，清洗干净、凉干，并将所有能打开的口打开，口向上，经检查后方可焊接。

29 有色金属(铝、黄铜、锌、铜、铅等)采用气焊时，会产生有害气体(臭氧、二氧化碳、氮氧化合物)，除正常防护外，还应戴防毒口罩，并保证工作现场的通风良好。

30 熄灭火焰时，应先关乙炔气阀，再关氧气阀。割枪应先关切割氧，再关乙炔和预热氧气阀门。

31 停止工作时，应先将氧气瓶阀门关闭，再将减压器的调螺杆拧松后打开割炬中氧气阀门， 将氧气带中的氧气放空。

6 电焊工岗位HSE操作规程

1 电焊工必须经过培训合格持证上岗。

2 电焊操作前，按要求穿戴好劳动保护用品，戴好防护面罩及扇脚。使用的防护面罩应达到轻便、阻燃、不导热、不导电、不漏光，电焊护目玻璃以清晰不伤眼睛为原则。

3 检查工作场地附近不得堆放易燃物品，如木片、棉类、汽油、煤油、柴油等。

4 焊接工地附近必须备有砂子、水、灭火器等消防设备及其它 HSE 设施。

5 必须从规定的地点领取电焊条，电焊条必须经过烘干，并放置在保温筒里。

6 各种电焊机必须有接地装置，且所有接地要牢固。

7 电焊机外壳、工作台均须接地良好; 电焊导线应用绝缘良好的橡皮软线，破损的地方，应用绝缘胶布及时包扎，以免造成事故。电焊导线接头应采用定型产品不得用软线芯直接连接; 电焊把钳与电焊软线要连接牢固，电焊把钳应具有良好的绝缘性和隔热性。

8 电焊机合闸通电后，除了电焊机上的电焊软线接头电焊工可以自行拆接外，其它电源线均应由电工负责配线，电焊工禁止触动，更不得用手去接触电焊机上未绝缘的通电部分，防止发生触电事故。

9 如发现有漏电现象，立即切断电源请电工修理，拉合电闸时需戴上手套，并将脸部躲开。

10 焊接开始时，戴好面罩并通知周围人员转身避让，以防弧光伤眼。

11 电源线及电焊软线不得随意乱拉，避免与钢丝绳、氧气瓶、乙炔发生器等接触，引起事故。

12 电焊机接地线应与电焊软线同等对待，不许乱拉，不得把管道及其它金属当作地线。

13 禁止在焊件承受压力情况下，进行焊接操作。

14 变更电焊作业场地移动把线时，应切断电源，不得手持带电把线爬梯登高。

15 高空焊接时， 应搭好架子或系好安全带， 必须由身体健康者进行操作。

16 露天作业遇到六级以上大风或大雨时应停止焊接作业，如要焊接，必须穿雨鞋，戴绝缘手套。必要时，在工作现场设置可靠的防雨棚，否则不许焊接; 在潮湿情况下焊接时，应作好绝缘工作，要穿好胶鞋同时采取加干燥木板或绝缘垫板等安全措施。

17 在休整电焊软线和电焊把钳时，应切断电源并设有明显检修标示牌; 在焊接过程中，如突然停电，应立即切断电源避免发生意外事故。

18 焊接过程中， 需要调整电流时， 必须在电焊机空转时候进行， 使用交流电焊机需要换线时， 必须拉下闸刀后进行。

19 直流电焊机启动前应盘车检查， 不得有卡阻， 并检查上次回路是否短路， 负荷调至零后， 方可启动。

20 启动电焊机应先合上闸刀开关， 后按启动器启动按纽; 停止时， 先按启动器停止按纽，电焊机停稳后拉下闸刀开关。 严禁带负荷拉下闸刀开关， 以免被弧光烧伤。 在启动和停止操 作时， 应使头部躲开， 脸向侧面， 并戴手套。

21 点焊时， 应避免弧光直射周围工作人员; 多名焊工同时作业时， 焊工之间应用隔板隔开， 防止弧光互射， 损伤眼睛。

22 在容器内焊接时， 应注意：

22.1 保证容器内通风良好， 必要时在保证安全的情况下， 可安装临时排风扇， 防止人员窒息。

22.2 身体避免与金属接触， 否则需要用绝缘胶板、 石棉板或干燥木板隔开。

22.3 容器外应设专人配合并负责监护。

22.4 电焊工不许携带带电把钳进出容器， 带电把钳应由外面配合人员负责递送; 工作间断时， 带电把钳必须放在绝缘良好处。

23 禁止焊接悬挂在起重机上的工件和设备。

24 在焊接储存油料或天然气的容器、 管路和油桶时， 必须将油料或气流全部放尽， 用蒸气吹干净管路， 断绝油或气源， 容器需将盖子打开， 用浓度仪测量浓度在允许焊接范围内，同时应办理相应的动火报告， 经安全管理部门审批并实施现场监督后， 方能进行焊接作业。

25 补焊盛装易燃易爆物品容器时， 必须要采取有效的安全技术措施同时应办理相应的动火报告， 经安全管理部门审批并实施现场监督后方可施焊。

26 炭弧气， 刨清根尽量在容器外面进行， 电焊工应在上风操作， 以便吹散有毒尘和铁渣，避免受到伤害。

27 焊接后的焊条头不准乱仍， 应放回保温筒内， 以防发生火灾等意外事故。

28 清理焊渣时， 必须戴防护眼睛， 并用面罩挡住熔渣飞溅方向进行敲渣， 以防焊渣溅入眼内。

29 工作结束后， 收好把线， 切断电源， 确认没有火灾隐患后， 清理作业现场， 打扫好环境卫生， 方可离开。

30 电焊安全操作一般程序是： 将工作地线与工件连接好并与焊钳分开(预防短路) ——戴好绝缘手套侧身合闸(预防电弧光) ——测试电焊机外壳是否带电(预防短路等现象) ——将焊条放入面罩内用焊钳夹吃持(避免触电) ——引弧焊接——戴绝缘手套侧身断闸——用面罩挡住溶渣飞溅方向进行敲渣(预防烫伤他人或自己) ——清理工具和打扫卫生——工作结束。

7 厂内活动设备操作手 HSE 指南

1 厂内活动设备操作手必须经培训并考核合格后持证(特种设备操作证) 上岗。

2 设备操作手必须了解本活动设备的机械性能、 构造、 操作及保养方法。

3 设备操作前必须按要求穿戴好劳动保护用品。

4 设备开车前必须检查各部件是否良好。

5 启动发动机时应将离合器和变速杆放在空档位置。

6 发动后应检查各仪表是否正常， 离合器、 刹车、 绞盘和油压操纵系统等部分是否灵活可靠， 绞盘上钢丝绳如有扭结必须事先整理， 磨损量超过允许限度时， 必须及时更换， 不得勉强使用。

7 开车时操作手应发出信号， 当前方确无近人， 履带或轮胎上确无它物时才能启动。 履带式活动设备停车时必须把履带刹住。

8 冬季工作需对机械转动部分进行预热时， 一般宜采用喷灯和木炭烘烤。

9 活动设备行驶时， 禁止人员上下机车或传递物件， 更不许在机车被牵引的机械之间跨越或乘坐在牵引架上。

10 发动机运转时不许在机车下面进行任何工作，机车行驶中严禁进行任何的修理及调整工作。

11 在转弯、下坡、横过铁路或交叉道口时，应低速行驶，并注意火车、汽车及行人。通过桥梁时，要确知桥梁的承载能力，没有危险时方能通过。

12 下大坡时，应在低速档行驶，不准空档滑行。履带式机车上下坡时不许换档。

13 在雾天工作时，要开小灯，以引起行人和车辆驾驶员注意。

14 打开热水箱盖时，应戴手套并身体在上风侧，以免被溅出的热水烫伤。

15 在坡地上工作时，如发动机停熄，必须立即把车刹住并将履带塞好才能重新启动发动机。

16 设备发生故障时，尽量不要在斜坡上修理，如必须要修理时，应采取可靠的安全措施。

17 在坡道上工作时，禁止转弯及横向行驶。

18 夜间工作时，必须具备足够的照明设施。

19 停车或进行保养检查时，必须停熄发动机。

20 在坑里或深坑处施工时，要采取防范措施防止土质塌方或设备掉到深坑里，造成人员伤亡或设备损坏。

21 施工中如发现地下有管道、电缆和建筑物时应立即停车，并报告有关单位处理，不得擅自强行施工。

22 非紧急情况下，禁止突然刹车。

23 在检查燃油液面或加注燃油时，禁止吸烟或接近烟火。

24 工作中操作手需要离开机车时，应将铲、斗或叉子落地，发动机熄火。

25 履带式设备禁止在正规的道路上(油漆路面、水泥路面) 行走; 横过道路或外露管道、电缆、钢丝绳等障碍物时，应铺上木板保护，以免被履带破坏。

26 土方设备行走时，严禁载人。

27 土方设备单独执行抢修任务时， 操作手必须对施工地段的地理情况进行详细询问后方可开始施工， 以免由于不了解地下情况从而破坏地下管道、 电缆等事故的发生。

28 液压履带挖掘机

28.1 启动设备前， 除操作手外， 其他人员离开设备及回转区。

28.2 启动发动机后应使机器充分升温， 禁止启动后立即进行全负荷操作。

28.3 操作手柄应平顺， 臂杆下降时， 中途不得突然停顿。

28.4 注意动力油缸的活塞杆不能高速缩到底， 以防穿缸底。

28.5 改变回转方向时， 应将回转手柄放在中间位置， 并待回转台完全停止后， 在改变回转方向。

28.6 禁止使用扒杆和抓斗来移动、 吊装或夯打地桩及其它物品。

28.7 操作中操作手离开机械时， 应将抓斗落地， 固定全部控制杆和杠杆， 停机熄火， 关闭全部开关。

28.8 行驶中将抓斗和斗柄的活塞杆完全伸出， 使抓斗、 斗柄和动臂靠紧， 并注意检查各操纵杆和防护装置是否正常。

28.9 行驶时观察动臂离地距离， 并注意地面不平时动臂的摆动， 防止触地而损坏设备。

28.10 发动机停止时， 要缓慢释放油箱压力， 防止热油烫伤。

28.11 工作完毕， 应将机械置于水平状态和坚实的地面上， 抓斗落地， 锁上司机台。

28.12 当要求将设备停在有倾斜度的地方时， 要固定好制动器， 同时要用垫木塞住履带，防止设备下滑造成事故。

28.13 用平板拖车运输挖掘机时， 必须把回转台刹住， 将履带垫牢和绑结实并将抓斗落在车上。

8 泵修工岗位 HSE 操作规程

1 泵修作业前， 作业人员按要求穿戴好劳动保护用品。

2 泵修随车工具、 用具及配件捆扎牢固可靠， 乘车人员不得在车上打闹。

3 现场拆卸设备时， 必须首先切断电源。

4 作业前由班长、 安全员共同对设备、 用具检查， 确认安全可靠后， 方可开始作业。

5 立三角架必须垫木方， 各腿之间用综绳连接并绑扎牢固。

6 七级风以上禁止立架作业。

7 使用绞车时， 起吊前， 绞车操作手必须用大木方将作业车的轮胎垫好， 绞车操作手必须支好四个腿， 确认安全可靠后， 方可开始作业。

8 绞车作业过程中， 司机不得离开岗位。

9 作业中对所修设备及使用工具、 用具要轻拿轻放， 装卸的工件要按标准摆放， 防止拌倒、 挤伤或砸伤人员。

10 作业中应仔细检查， 不得将工具及小件等物件遗留在被修设备内。

11 野外施工需动用明火必须严格遵守野外动火的有关规定， 并要有防火措施，备好防火用具后方可动火。

12 作业结束后， 收拾好工具， 打扫好环境卫生。

9 机动车驾驶员 HSE 操作规程

1 出车前

1.1 检查

1.1.1 检查燃料油、润滑油和冷却液是否达到要求。

1.1.2 检查灯光系统、转向系统、制动系统、喇叭、拖挂连接装置及轮胎气压是否正常。

1.1.3 检查消防器材(灭火器) 是否按要求配备。特别是拉运危险品车辆，挂号危险标志，且应在车厢内垫好胶皮。

1. 2 发动

1.2.1 启动车辆使发动机稍高怠速运转、升温(汽油车 40℃以上，柴油车50℃以上)，倾听发动机有无异常声响。

1.2.2 检查仪表盘仪表工作是否正常，车辆各部件运转是否正常。

1.3 起步

1.3.1 起步前应检查车辆四周及车下有无障碍物及行人。

1.3.2 鸣笛，一档起步，低速行驶(汽油车500 米，柴油车 1000 米以上) 待各部件得到充分润滑后，再逐步提高车速(冬季根据车辆温度提升的实际情况)。

2 行驶中

2.1 汽车驾驶员驾驶车辆时，必须持有效证件，并严格遵守交通规则，禁止无证驾驶，不准驾驶比驾驶证准驾车型高级的车辆。

2.2 驾驶员禁止酒后驾驶车辆、禁止带病或吃导致人员神志不清的药品后驾驶车辆，睡眠不好时，不许驾车。

2.3 车门、 车厢门没有关好，车厢上人员没有坐好时，不许开车;

2.4 驾驶车辆时，驾驶员保持正确的驾驶姿势， 应系好安全带，并注意观察仪表及指示灯工作情况，保持发动机正常水温，一般为 80℃—85℃。避免造成发动机“拉缸抱瓦” 而损坏车辆。

2.5 驾驶员驾驶车辆时，要集中精力，不准在驾车时吸烟、饮食、闲谈或其它妨碍安全行车的行为。

2.6 驾驶员不许穿拖鞋、高跟鞋驾驶车辆。

2.7 及时合理地交换档位，一律采用两脚离合器换档，接合要平稳，保证发动机留有余地。

2.8 行车中如发现不正常的响声及异味、机油压力突然降低或水温过高时，应立即停车检查。

2.9 车辆制动系统、转向系统及灯光系统有故障时，应立即停车检查，严禁车辆带病行驶。

2.10 车辆严禁超速行驶。 车辆在道路宽阔、空闲、视线良好，且保证交通安全的原则下，小型车辆最高时速：城市街道为 70 公里，公路为80 公里; 大型车辆最高时速：城市街道为60 公里，公路为 70 公里。

2.11 车辆在行驶中，遇到下列情况之一时，最高时速不准超过 20 公里：

2.11.1 车辆通过繁华街道人员密集地区时。

2.11.2 通过胡同、铁道道口、急弯路、窄路、窄桥时。

2.11.3 掉头、转弯、下陡坡时。

2.11.4 遇风、雪、雨、雾能见度在 30 米以内时。

2.11.5 在冰雪、泥泞的道路上行驶时。

2.11.6 喇叭、雨刮器发生故障时。

2.11.7 牵引发生故障的机动车时。

2.11.8 进、 出非机动车道时。

2.12 停车时要拉紧手制动器; 坡道上停车时必须打好掩木，以防车辆下滑造成事故。

2.13 车辆停止在道路上后， 再启车时应打左转向灯， 并注意来 往的车辆及行人。

2.14 车辆会车时做到礼让三先， 严禁争道抢行。

2.15 超车时要鸣笛， 并注意对面的车辆及时速， 做到前车不让 不超， 视线不清不超， 车前有障碍物不超。

2.16 车辆行驶中与前车保持安全距离， 防止前车突然制动而发 生交通事故。

2.17 车辆转弯时， 应在距转弯处 100 米时打转向灯并注意控制 车速靠规定的路线行驶。

2.18 车辆应根据自身的载重量装载货物及人员， 严禁车辆超载 运行。

2.19 驾驶员运输货物时， 按要求对货物进行放置， 如松散或较 大的物品要进行捆绑或稳固， 运输过程中， 乘客与所运物品要分开， 防止运输途中可能存在的危险发生。

2.20 车辆上下陡坡前， 应停车检查车辆制动转向系统及传动系统是否正常。 以防上下陡坡时由于系统故障而发生事故。

2.21 车辆上陡坡时必须一档行驶， 中途不准踏下离合器、 不准 调换档位; 下陡坡时必须使用低速档行驶， 不准熄火滑行。

2.22 雨雪路面禁止高速行驶， 不得急拉猛踏油门， 严禁紧急制 动或急打方向; 上下陡坡时， 必须加防滑链条。

2.23 运载危险品或易燃易爆品的车辆， 按要求配备消防器材且 必须设专人押运， 严禁吸烟和使用明火， 不准搭乘闲杂人员。

2.24 在非正常公路上行驶时， 应坚持勤检查车辆的钢板弹簧、 水箱及发动机底脚的固定螺栓有无松动和装载物的固定情况。

2.25 机动车辆在厂区内行驶时， 速度不允许超过规定时速， 应按规定道路行驶， 并注意了望， 不允许压踏草坪， 从而破坏厂区环境。

2.26 机动车辆在加注燃油时， 禁止吸烟或接近明火。 车辆进入加油站加油时， 驾驶员不得乘带其他人员进入， 其他人员应在大门外等候。 驾驶员在加油区内禁止拨叫及接听手机。

2.27 在牵引制动系统有故障的车辆时， 应采用硬连接， 防止发生紧急情况被牵引车辆无法制动而发生事故。

2.28 长途车驾驶员应做到：

2.28.1 行驶前做好车辆保养和必要的安全检查。

2.28.2 应急物品(千斤顶、 灭火器及安全警示牌等) 配备齐全。

2.28.3 按规定路线行驶， 严禁疲劳驾驶。

2.28.4 做好行驶计划和填写行驶记录; 3 收车后

3.1 清洁全车各部件。

3.2 进行全车巡回检查和例保作业。

3.3 进行回场检查。

3.4 车辆进库或按要求停放， 切断电源、 拉上手制动器， 清理随 车工具， 关好车门及库门。

3.5 冬季收车， 要搞好车辆防冻措施。

3.6 做好随车记录填写工作。

3.7 按车辆交包制度， 将车包及有效证件一起交规定地点保管。

10 防腐油漆工岗位 HSE 操作规程

1 认真做好施工前安全讲话并按要求穿戴好劳动保护用品。

2 明确任务和质量标准， 施工前应对金属构件进行彻底的除锈、 除油垢、 除氧化铁， 杂物应清除干净， 清理后的金属构件应见本色。

3 施工前应检查所用工具、 机械及登高作业设施， 符合要求方可工作。

4 掌握油漆特性， 合理选择油漆并调合一次配完， 配漆准确， 颜色均匀一致。

5 施工前必须把原材料搅拌均匀， 以免固体沉淀。

6 涂刷均匀， 厚薄一致， 头道底漆干透后方可刷二道漆。

7 雨雾天气， 四级风以上的天气及冬季施工要有相应的施工措施。

8 施工中必须注意防火：

8.1 使用油漆、 煤油、 松节油和硝基清漆及其它易燃物时， 严禁吸烟。

8.2 油漆要分类专库贮存， 油漆库与休息室、 宿舍、 食堂间隔不应小于 30 米。

8.3 油漆库及进行油漆工作的场所， 严禁烟火， 必须设有灭火设备及工具。

8.4 油漆桶应用扳手或管钳开盖， 严禁使用工具。 8.5 取用汽油时应使用油抽子或油泵， 严禁倾倒或用其它器皿提取。

9 进行油漆工作时防止中毒

9.1 调、 喷、 刷油漆， 钻粉或在室内使用含有挥发剂、 快干剂的油漆时， 应根据工作条件穿戴必要的防护用品。

9.2 室内或沟、 池内工作时应有良好的通风。 如通风不好时， 不应长时间停留， 要隔一定时间出外透气。

9.3 油刷油漆时， 应使用防护油膏擦手， 操作中不许用手触摸眼睛或皮肤。

9.4 在容器管道内有毒油漆施工时， 必须有安全措施和监护人。

10 高空作业及使用梯子操作时， 应注意安全， 系好安全带， 油漆桶拿牢放稳以防坠落。

11 工作完毕后， 要清理现场， 剩余油漆和溶剂装桶封好， 不许随地乱倒。

11 炊事员 HSE 操作规程

1 炊事员必须持健康证方可上岗， 并定期进行体检， 保持良好的 身体状况。

2 炊事员上岗时必须按要求穿戴好劳动保护用品， 岗位 HSE 设施 齐全可靠。

3 炊事员在进行食品处理时， 应将双手洗净、 消毒， 并保证身体健康严禁带病进行操作，防止病菌传播。

4 操作人员必须保持指甲清洁和勤剪指甲。

5 操作人员在使用厕所、处理脏物、加油或洗餐具后，必须用清洁剂将手洗干净。

6 操作人员必须在合适的案板上切、垛食品，并且生熟食要分开处理。

7 食物要按种类进行存放，不应将食物放在地面上保存。

8 操作人员不加工过期或变质的食品。

9 确保室内无蚊蝇，食品应用沙网隔离。

10 冷冻食品应独立包装后放置在冰箱内。

11 使用的液化气罐应与灶具保持 3-5 米的安全距离，减压阀及 相连接的软管、接头完好不漏气，检查时应用肥皂水，严禁用明火，防止爆炸; 备用的液化气罐应进行专门存放，存放处应保持良好的通风。

12 公用餐具、用具应定期进行消毒。

13 就餐间应保证卫生清洁，并定期进行消毒，还要配备热水和必需的清洗剂。

14 了解职工的身体状况，及时掌握患病职工，使患病的职工与健康职工分开就餐，并分用餐饮具。

15 就餐后的剩饭菜、食品加工后的剩油、剩料等应进行专门处理，禁止乱扔乱倒，污染环境。

12 管工岗位HSE操作规程

1 施工前必须按要求穿戴好劳保用品， 必要的 HSE 设施齐备。要认真检查各类施工机具， 使其齐全完好，方可施工，并遵守其安全操作规程。

2 施工现场危险易发生事故的地点，必须有隔离带或明显的警示标记。

3 安装管道应有相应的支架，以卡牢管子，防止掉下伤人。

4 起吊较重校大型管件，应认真检查起吊工具是否齐全、完好确保吊装管件的安全。

5 在易燃、 易爆的设备上工作时， 应按规定办理动火报告， 得到 批准后， 并在使用防爆工具和采取可靠的措施下方可作业。

6 装砂煨管作业时， 管内不应有杂物， 砂子粒度要均匀干燥， 不许含有易燃易爆物。 堵砂盲板应花焊或留有气孔。 煨弯后需将砂子 倒净。

7 给排水管沟开挖时， 要根据土质情况， 决定边坡坡度， 防止塌 方并遵照建筑施工中土石方工的操作规程施工。在沟内作业时，仔细检查沟壁的安全可靠性，若不可靠，则应采取相应安全措施方可施工。

8 钢管放入地沟之前，应摆放平稳，防止滚落沟内，人工往沟槽内下管，所用索具，地桩等应牢固，沟槽内禁止有人。

9 管子用大炉进行焙烧时，要有专人指挥，看火人要戴好防护镜，开炉前要检查炉底、风管、风门等有无障碍; 下班后将炉火彻底熄灭否则必须设专人看护以免发生火灾。

10 管子焙烧后出炉及煨弯时，要相互照应防止烫伤和砸伤，不要在平台上乱放工具; 操作人员不得站在管子的堵头方向。

11 使用风动工具和打锤时，应遵守“铆工” 操作规程的规定。

12 拧螺栓时，不要用力过猛，不准在活动扳手上加套管。

13 使用带丝套扣时，两人用力应均匀，互相呼应，防止绞扳滑扣或扳把伤人。

14 搬运管子时不准竖立搬移，应注意上空及周围电线、物品及工作人员，避免发生事故。

15 两人抬管时遵照起重工操作规程所规定的重量，并要顺肩，起落一致，相互照应，防止压脚和扭伤。如所需管段重量大于两人允许负荷，需用三人以上抬管时，禁止直接肩扛抬运， 必须参照起重工操作规程中多人抬运重物的方法用绳索和扁担抬运。

16 管子组对时，手指不要放在管口处; 管子安装时，要检查管支座是否卡牢或焊牢，除设计规定外，管线不要用链式起重机强力组 对。

17 高空作业时，要系好安全带，严禁踩管子。

18 在管架上窜管时配合要协调，用力要均匀，不要踩在探头管 子上。

19 管线预制时，要清除管内杂物，预制完毕后，两端要堵好临 时盲板(或焊上堵头); 安装时打开盲板或堵头后，要重新检查管内有无杂物。禁止把工具、撬棍、管件、螺栓等放在管内。

20 用砂轮打坡口或帮助焊工清除焊渣及清理气焊切割后的氧化物时，必须戴好防护镜。

21 堆放管子的场地要平整，要用楔子挤住外侧管子，防止滚动; 管垛不得堆放过高。

22 管线试压时，应遵守“设备与管道试压” 的安全操作规程。

23 公称直径为300mm 以上的铸铁管网上的铸铁弯头和三通试压前要作好混凝土支墩推力计算，然后选择适当的千斤顶顶牢。

24 铸铁管铅口施工时，必须戴好防护用具; 灌铅时，必须将承插口内的积水擦干，防止爆炸。

25 抹制铸铁管的水泥接口时，要戴好乳胶手套，防止把手烧伤。

26 铸铁管暖气片在通气试验时，必须将存水放净，徐徐打开给气阀，并控制好入口蒸汽压力，防止水捶击坏暖气片或管线及阀件造成爆炸伤人。

27 严格执行安全用电的有关规定，发现施工设备电气部分有问题，应请维护电工及时而正确处理，禁止自己乱动或冒险作业。

28 操作需要的工具、零件等要妥善放置，防止碰落伤人。

29 用锯弓、割刀、切管机等切割管子时，应垫平卡牢，用力不得过猛，并注意切断瞬间不要碰伤手指和断管伤人。

30 在高位操作时，单梯要放平稳，坡度适宜，下面要设专人扶把监护。登梯作业时，应一人一梯，不准一人踩两梯或两人踩一梯。

31 野外作业时，严格遵守有关野外动火的规定。注意保护生态环境，杜绝因野蛮施工而对生态环境造成破坏。

32 施工中要做到文明生产，施工完毕后，要做到工完料净场地清。

33 撤离施工现场时，清除一切可能造成危害或发生事故的隐患。

13 汽车吊操作手岗位HS操作规程

1 操作者必须经过培训持证上岗。

2 吊装前必须仔细检查各部位的安全附件是否灵活可靠。

3 吊装前必须掌握被吊装物的确切重量， 以选配安全系数足够的索具。

4 超重作业中禁止以下吊装工作：

4.1 跨越电源或通讯线路吊装。

4.2 重臂在电气线路下面起重吊装作业。

4.3 吊钩与被吊物的重心明显不垂直吊装。

4.4 吊钩重心离被吊物重心较远，采用放长吊钩的钢丝绳边拖边拉边起吊的吊装。

4.5 一条钢丝绳起吊设有 2 个吊点的吊装。

4.6 吊装设有三个以上吊点的重物时， 所用的绳扣数少于所设的吊点数的吊装。

5 吊装起重过程中， 必须准确使用全国统一起重指挥讯号， 不得随意乱指挥。

6 起重臂下人员不撤至安全地点不准起吊。

7 吊运重物时应有防止重物无规律大幅度摆动措施， 严禁人员用手直接把扶重物。

8 吊运重物时严禁重物在人员或设备上方通过或停留。

9 试吊时重物离开自然地面不得大于 20 厘米。

10 在指挥正确的情况下， 操作手必须严格按指挥讯号操作。

11 在没有起重指挥情况下， 操作手不得擅自操纵吊装。

12 操作手发现有下列情况之一， 有权拒绝吊装作业：

12.1 不使用国家统一起重指挥讯号。

12.2 索具不符合安全规程。

12.3 附件没有或失灵。

12.4 有事故隐患。

12.5 埋在地下或冻在冰里的物件。

13 在吊装起重过程中， 被吊物上严禁乘人。

14 操作过程中每开始一项动作均需发出音响信号。

15 吊着重物回转时， 其速度不许超过规定值。

16 不允许吊重移车， 禁止在斜坡吊重回转。

17 吊装起重过程中禁止用手触摸钢丝绳和滑轮。 18 六级以上大风严禁起吊作业。

19 支腿时应下铺垫木将机身顶起， 并保持水平。

20 起吊时， 汽车驾驶室内不许有人， 禁止将重物吊越汽车驾驶室。

21 严禁将报警装置开关关掉。

22 停止工作时， 制动器必须刹住。 工作完毕吊杆应放在规定的稳妥位置。 所有控制手柄应放到零位， 并关门上锁。

23 汽车吊工作完毕后， 收支腿、 回转吊杆不得同时进行， 应先收回转吊杆到行走位置，再收支腿。

24 操作手收车前必须对设备检查并填写运行记录。

14 锸工岗位 HSE 操作规程

1 工作前做好劳动保护工作， 切削戴好眼睛， 工作时必须戴好安全帽， 衣裤袖口要扎紧，严禁戴手套和围巾操作。

2 按巡回线路检查， 同时做好润滑， 调正和扭紧等工作。

3 检查手柄位置是否正确、 灵活， 位置不对， 不灵活不准开车。

4 开动电机空转一分钟， 此时油泵来油正常， 随后机床各部位 再慢速 1-2 分钟， 运转正常无冲动现象和不正常噪音才能开始工作。

5 操作时， 锸床刀架螺丝要随时紧固， 以防止突然脱落打坏刀 具， 碰坏工件。

6 使用平口钳紧固工件时， 允许在手柄上加套管， 但套管长度不得超过 300mm。 不准用手锤敲击虎钳扳杆。

7 行程调整后， 立即取下手柄; 工作台升降时要松开横梁与支架固定螺丝， 工作时将固定螺丝扭紧。

8 正式开车前应将行程档块调整到需要位置， 并紧固。

9 自动走刀架要特别注意不准超过丝杠行程最大距离， 以免损坏机件造成事故。

10 锸刀不宜伸出过长， 对刀时要手插或点动， 经历全程确认无误后， 方可正式开车。

11 开车后， 禁止将头、 手伸入工件内。

12 清除铁屑时不得直接用手， 特别锸铸铁工件时不准用嘴吹， 要有专用工具， 清洗机床时严禁用风管吹拂。

13 加工时， 工件要垫实， 夹紧; 压活、 顶活时， 所用压板、 垫铁应专用， 使用时压板垫铁要压实平稳， 要检查工件是否能安全通过龙门， 以免发生碰撞事故。 不准在工作台上平整砸料。

14 粗糙不平的工件毛坯需用平口钳夹紧时， 必须将钳口垫好 或采取有效措施， 以免损坏平口钳。

15 加工大件、 重件时， 不许在工作台上翻转或调头， 必须搞好上吊下扶， 平稳的放在工作台上。

16 摇动刀架手柄要松开锁紧， 工作时需将固定螺丝扭紧。

17 离开机床， 装卸工件时必须停止电机转动， 变速测量工件时 必须停车后进行。

18 工作结束后收拾工具、 量具、 刀具， 擦净机床， 打扫好场地卫生， 搞好工件规格化。

19 锸削下的金属碎屑不得直接用手去清理， 避免划伤手指。

20 妥善保管机床附件， 并按例行保养范围， 作好清洁防腐工作。

21 切断机床电源。