电器安全色、安全标志与含义

安全色有哪几种?其含义是什么?

(1)红色 一般用来标志禁止和停止，如信号灯、紧急按钮均用红色，分别表示“禁止通行”、“禁止触动”等禁止的信息。

(2)黄色 一般用来标志注意、警告、危险，如“当心触电”、“注意安全”等。

(3)蓝色 一般用来标志强制执行和命令，如“必须戴安全帽”、“必须验电”等。

(4)绿色 一般用来标志安全无事，如“在此工作”、“由此攀登”等。

(5)黑色 一般用来标注文字、符号和警告标志的图形等。

(6)白色 一般用于安全标志红、蓝、绿色的背景色，也可用于安全标志的文字和图形符号。

(7)黄色与黑色间隔条纹一般用来标志警告危险，如防护栏杆。

(8)红色与白色间隔条纹一般用来标志禁止通过、禁止穿越等。

在使用安全色时，为了提高安全色的辨认率，使其更明显醒目，常采用其他颜色作为背景，即对比色。红、蓝、绿的对比色为白色，黄的对比色为黑色，黑色与白色互为对比色。

安全标志有哪几种?其含义是什么?

(1)禁止类标志 圆形，背景为白色，红色圆边，中间为一红色斜杠，图象用黑色。一般常用的有“禁止烟火”，“禁止启动”等。

(2)警告类标志 等边三角形，背景为黄色，边和图形都用黑色。一般常用的有“当心触电”，“注意安全”等。

(3)指令类标志 圆形，背景为蓝色，图象及文字用白色。一般常用的有“必须戴安全帽”，“必须戴护目镜”等。

(4)提示类标志 矩形，背景为绿色，图象和文字用白色。

常用电器设备上应有哪些安全标志或安全色?

发电机和电动机上应有设备的名称、容量和顺序编号。

变压器上应有名称、容量和顺序编号;单相变压器组成的三相变压器除标有以上内容外，还应有相位的标志;

变压 器室的门上，应标注变压器的名称、容量、编号，在周围的遮栏上挂有“止步、高压危险!”警告类标志牌。

蓄电池的总引出端子上，应有极性标志，蓄电池室的门上应挂有“禁止烟火”等禁止类标志。

电源母线L1(A)相黄色，L2(B)相绿色，L3(C)相红色;明设的接地母线、零线母线均为黑色;中性点接于接地网的明设接地线为紫色带黑色条纹;直流母线正极为赭色，负极为蓝色。

照明配电箱为浅驼色，动力配电箱为灰色或浅绿色，普通配电屏为浅驼色或浅绿色，消防和事故电源配电屏为红色，高压配电柜为为浅驼色或前绿色。

电器仪表玻璃表门上应在极限参数的位置上画有红线。

明设的电器管路一般为深灰色。

高压线路的杆塔上用黄，绿，红三个圆点标出相序。