电气设备漏电及触电事故现场处置方案

1、编制目的和依据

为进一步增强应对和防范生产安全事故的能力，贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，杜绝发生重大电气事故，减少一般事故，加强应对突发电气事故的能力，高效、有序地进行现场应急处置，最大限度地减少和降低事故对人员、环境的危害和财产造成的损失，制定本处置方案。

2、事故类型和危害程度分析

(1)触电事故:是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人身伤害事故。

(2)类型：触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。

(3)触电事故规律

触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9 三个月。由于空气湿度大，人体由于出汗导致本身的电阻也在降低，当空气的绝缘强度小于电场强度时，空气击穿，极易发生触电事故，导致触电事故率比其它季节要高。

(4)触电伤害的危害程度

当流经人体电流大于10mA时，人体将会产生危险的病理生理效应，并随着电流的增大、时间的增长产生心室纤维性颤动，仍至人体窒息(“假死”状态)，在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。

当人体触电时，人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印，随着由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这类伤害会给人体留下伤痕，严重时也可能致人于死命。

(5)触电风险情况分析

因电气设备本身绝缘老化或因误操作，特殊气候条件使电气绝缘损坏发生短路、过电压等造成绝缘击穿、设备烧毁，使供电中断、人身电击伤亡、电气火灾等事故。

变压器各联接部位发热、油温过高、油位下降、过负荷、保护装置动作会使变压器退出运行造成低压母线失电;当变压器发生内部故障时会造成跳闸、箱体爆炸等事故。

各种动力电缆由于长期发热会造成绝缘下降，容易引起漏电、相间短路、着火事故;室内电缆沟易发生进水、坍塌;

3、预防措施。

(1)用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用。

(2)非电工人员严禁安装、接拆电气用电设备及用电装置。

(3)严格对不同的环境下的安全电压进行检查。

(4)带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护。

(5)在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志。

(6)设备的金属外壳采用保护接地措施。

(7)供电系统正确采用接地系统，工作零线和保护零线区分开。

(8)用电线路设两级漏电保护。

(9)漏电保护装置必须定期进行检查。

4、应急组织与职责

4.1应急救援领导小组

组 长：副总经理：

副组长：副总经理：

生产安全部：

组 员：设备部：

生产安全部：

加工一车间：

加工二车间：

质检部：

综合部：

技术部：

经营部

4.2应急救援人员的组成

应急救援队伍由全体救援领导小组成员及当班职工组成

4.3职责

4.3.1应急救援领导小组职责

(1)负责组织员工应急培训教育。

(2)负责本公司电气事故现场处置方案的演练。

(3)负责本公司电气事故现场处置方案的实施。

(4)负责向股份公司应急办公室及相关部门报告。

4.3.2其它成员职责

(1)当班值班主任应在电气安全事故出现的第一时间将事故的情况、性质及危害程度上报应急救援领导小组及部门领导和生产安全部。

(2)在电工在赶赴现场后，对突发电气事故应做出正确判断，迅速限制事故的发展，消除事故根源，如果对人身和设备构成威胁时，应立即设法解除，必要时立即停止设备运行，如果未对人身和设备构成威胁时，应尽力保持或恢复设备的正常运行，应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离，保证其正常运行。

(3)其他职工的职责

一旦发生事故，现场的所有职工应立即投入到抢险救灾工作中去，服从现场救援小组的指挥，统一行动，做好抢救工作，防止事故扩大。

5、处置措施

5.1脱离电源

5.1.1低压触电事故脱离电源方法

①立即拉掉开关、拔出插销，切断电源。

②如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。

③用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棍等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

5.1.2高压触电事故脱离电源方法

①立即通知有关部门停电。

②戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地;迫使保护装置动作，断开电源。

5.1.3注意事项

上述使触电者脱离电源的办法，应根据具体情况，以加快为原则，选择采用。在实践过程中，要遵循下列注意事项：

①救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具，而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作，以防自己触电。

②防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防摔措施。即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。

③如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。

5.2现场急救

(1)当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

(2)触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

(3)触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生救治或送往医院。

(4)触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。

(5)如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。