化工管道的颜色 序号; 介质名称; 涂色; 管道注字 名称; 注字颜色; 序号; 介质名称; 涂色; 管道注字 名称; 注字 颜色. 1; 工业水; 绿; 上水; 白; 24; 仪表用空气; 深蓝; 仪表空气; 白. 2; 井水; 绿; 井水; 白; 25; 氧气; 天蓝; 氧气; 黑. 3; 生活水; 绿; 生活水; 白; 26; 氢气; 深绿; 氢气; 红. 4; 过滤水; 绿; 过滤水; 白; 27; 氮(低压气); 黄; 低压氮; 黑. 5; 循环上水; 绿; 循环上水; 白; 28; 氮(高压气); 黄; 高压氮; 黑. 6; 循环下水; 绿; 循环回水; 白; 29; 仪表用氮; 黄; 仪表用氮; 黑. 7; 软化水; 绿; 软化水; 白; 30; 二氧化氮; 黑; 二氧化氮; 黄. 8; 清静下水; 绿; 净化水; 白; 31; 真空; 白; 真空; 天蓝. 9; 热循环回水(上); 暗红; 热水(上); 白; 32; 氨气; 黄; 氨; 黑. 10; 热循环回水; 暗红; 热水(回); 白; 33; 液氨; 黄; 液氨; 黑. 11; 消防水; 绿; 消防水; 红; 34; 氨水; 黄; 氨水; 绿. 12; 消防泡沫; 红; 消防泡沫; 白; 35; 氯气; 草绿; 氯气; 白. 13; 冷冻水(上); 淡绿; 冷冻水; 红; 36; 液氨; 草绿; 纯氯; 白. 14; 冷冻回水; 淡绿; 冷冻回水; 红; 37; 纯碱; 粉红; 纯碱; 白. 15; 冷冻盐水(上); 淡绿; 冷冻盐水(上); 红; 38; 烧碱; 深蓝; 烧碱; 白. 16; 冷冻盐水(回); 淡绿; 冷冻盐水(回); 红; 39; 盐碱; 灰; 盐酸; 黄. 17; 低压蒸汽; 红; 低压蒸汽; 白; 40; 硫酸; 红; 硫酸; 白. 18; 中压蒸汽; 红; 中亚蒸汽; 白; 41; 硝酸; 管本色; 硝酸; 蓝. 19; 高压蒸汽; 红; 高压蒸汽; 白; 42; 醋酸; 管本色; 醋酸; 绿. 20; 过热蒸汽; 暗红; 过热蒸汽; 白; 43; 煤气等可燃气体; 紫; 煤气(可燃气体); 白. 21; 蒸汽回水冷凝液; 暗红; 蒸汽冷凝液(回); 绿; 44; 可燃液体; 银白; 油类(可燃液体); 黑. 22; 废气的蒸汽冷凝液; 暗红; 蒸汽冷凝液(废); 黑; 45; 物料管道; 红; 按管道介质注字; 黄. 23; 空气(压缩空气); 深蓝; 压缩空气; 白.. 注： ①对于采暖装置一律涂刷银漆，不注字。 ②通风管道（塑料管道除外）一律涂灰色。 ③对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护照时，均不涂色。 ④对于室外地沟的管道不涂色，但在阴井内接头处应按介质进行涂色。 ⑤对于保温涂沥青的防腐管道，均不涂色。