BGP—200型高倍数泡沫灭火机安全操作规程

1.BGP-200 型高倍数泡沫灭火机是防爆型的消防设备，下井前应严格进行防爆性能的检查。

2.使用高泡灭火机灭火时，应以救灾范围的总布局为依据，制定高泡灭火方案，绘制机组的安设位置和供风、供水、供电及泡沫流程线路示意图，并在经抢救指挥部批准后，方可实施。

3. 灭火机组的所有机电设备(通风机、水泵、接线盒、开关、电缆线等)，在井下不准带电搬移或带电检修。

4. 灭火机组应安装在尽量靠近火源，巷道顶帮坚固、支护完好、供水、供电方便，供风量大于250米3/ 分，及供水量大于15 米3/ 小时的合适地点。

5. 机组工作人员，必须由经过专门培训，具有熟练的操作技术和排除故障能力，以及责任心强的救护队员担任。

6. 灭火机组的安装须符合下列要求：

(1)灭火机的前级泡沫发生器至末级通风机的所有连接部位，都必须加橡胶垫圈牢固锁紧，不准留有缝隙。通风机、水泵的输入电缆线及连接插座必须悬挂在巷道帮上，严禁在底板上乱堆，以防浸湿而造成电源短路;(2)机组的整体连接必须成一直线，并平稳固定在发泡位置上，还应有千分之五的流水坡度;(3)挡泡密闭墙应牢固严实，顶部要设300×2000毫米观察孔(用玻璃板密封);在行人一侧，应设有0.5×0.8米的锁风门。向上山发泡时，挡泡墙应为反向密闭并加固，以防泡沫反压摧垮;(4)检查发泡网的安装是否牢靠，喷嘴是否对正中心;喷嘴叶轮和喷洒面积调节套旋转是否灵活，并调好喷嘴的喷洒面积;(5)检查潜水泵进水口的过滤网固定是否牢靠，泵体沉入水面深度应不小于200 毫米;(6)检查吸药管抽吸量控制阀门的定位指示是否在标定记号的位置上，有无因搬运碰动而走位;(7)检查电源线、水龙带、水柱计的连接是否牢靠，有无差错。

7. 灭火机组的操作程序须遵守下列规定：

(1)机组接通电源后，必须首先进行短时间的分机试转，分别检查通风机、水泵是否正常运转，供水管路是否畅通，有无漏水漏电现象;(2)接到开机命令时，必须按以下顺序开机：

①开风机;②开水泵;③将吸药管插入药液桶中吸药发泡。

(3)机组在正常发泡时，应严密监视水压表和水柱计，并通过观察孔观看发出的泡沫是否达到灭火标准的要求，判断泡沫在巷道中的输送情况。

(4)根据封闭灾区巷道的容积，估算需用泡沫量，带足或配足所需的泡沫药剂，做到一次发泡灭火，避免因药剂不够而被迫停机;(5)接到停机命令时，应遵守如下操作顺序：

①停通风机，同时拔出吸药管(并将风机进风口堵严);②停水泵;③关闭总电源。

8. 所有与泡沫流经路线连通的支巷口，都必须封闭。

9. 对独头巷道施行发泡灭火时，应敷设排气通道。

10. 在高瓦斯矿井进行泡沫灭火时，应制定完善的预防瓦斯爆炸安全措施，并经抢救指挥部审定。

11. 利用巷道输泡灭火的有效距离，平巷应控制在300 米以内;不大于15度的上山巷道应控制在200米以内。

12.发泡过程中发现以下故障时，应立即停机处理。

(1)发生电气故障，必须先关闭总电源，查明原因，及时修复;(2)发不出泡沫或泡沫量很少，应着重检查喷嘴叶轮和发泡网是否发生故障;(3)发出泡沫后很快就破灭，应着重查明泡沫药剂是否失效或未加稳定剂，喷嘴叶轮是否卡死，泡沫液温度是否低于15℃;(4)发现飞泡，应重点检查风泡比是否失调、水药比值是否有误、吸药管是否内存空气或未埋入药液中、控药量定位阀是否走位、喷液面是否调整适当等;(5)在发泡过程中发现机组运转不正常时，应立即停机检查。

13. 使用消火枪静压水源灭火时，连接发射器的水笼带可直接与消火栓接头连接，将比例混合器的吸药管插入泡沫剂的容器中，并调节比例混合器所需档数，即可供水发泡。

14. 发射器和BGP-200型的潜水泵配套使用时，应把接好发射器的水龙带与潜水泵连接，然后把潜水泵置入水中，潜水泵上的吸药管插入泡沫剂的容器中，启动潜水泵，即可发泡。

15.PZ5 型和PZ5A 型发射器的枪体头部可自由调节。当顺时针方向旋转时，射程远;反之射程近。

16. 发射器应妥善存放，定期检修保养，经常试机检查，确保各部件灵活好用。

17. 发射器每次用完后，必须用清水冲洗干净，并放于通风干燥处，以防叶轮和其他部件锈蚀，影响发泡。