ABC型干粉灭火器安全操作规程

一、ABC 型干粉灭火器的性能

ABC 型干粉灭火器可以扑救 A、B、C 类火灾，但不能扑救 D 类火灾。

A、类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾，如木材及其制品棉花、服装、谷物合成纤维、合成塑料、合成橡胶、建筑材料、服装材料等火灾。

B、类火灾是指油脂及一切可燃液体燃烧引起的火灾，如原油、汽油、煤油、乙醇、酒精、沥青、石蜡、苯、乙醚、二硫化碳等火灾。

C、类火灾是指可燃气体燃烧引起的火灾，如甲烷、乙烷、丙烷、氢气、煤矿气、天然气等火灾。

D、类火灾指金属火灾。 指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。

二、ABC 型干粉灭火器的特点

灭火迅速、不导电、不腐蚀、不溶化、毒性低，可以扑救固体、液体、气体和电气火灾以及某些不宜用水扑救的火灾，如图书馆火灾。但不适用扑救轻金属火灾如锂、钠、钾、钙、镁、铀等火灾。

三、ABC 型干粉灭火器的使用方法

在灭火时将干粉灭火器提到起火地点首先提起干粉灭火器上下摆动,使干粉灭火器内的干粉变的松散;再拔掉铅封~保险销,离火势 5-7 米处,一只手拿喷管对准火势,另只手压压把,用力压下压把 拿喷管左右摆动,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出形成浓云般的粉雾而使火熄灭扑救地面油火时要平射左右摆动、使干粉掩盖火势面积,根据火势情况,漫步向火势靠近,使火势彻底扑灭!

四、使用ABC 型干粉灭火器的注意事项 

1因射程和喷射时间有限灭火时要选准距离和角度尽量接近火源掌握好灭火方向和角度。 

2干粉几乎没有冷却作用要防止复燃。 

3干粉灭火后往往有残留物要注意防止损害精密仪器。 

4对干粉灭火器车的气瓶气压要经常检查发现压力下降要及时补充或调换。

5干粉必须经常保持干燥严防受潮结块。使用手提推车式干粉灭火器时先要多上下颠倒几次使干粉预先疏松易于喷出以达到灭火的目的。

五、维护保养和检查

1、平时应放置在干燥通风的地方防止干粉受潮变质还要避免日光曝晒和强辐射热以防失效。

2、存放环境温度在—10~55 度 C 之间。

3、进行定期检查如发现干粉结块或气量不足应及时更换灭火剂或充气。

4、一经打开启用不论是否用完都必须进行再充装充装时不得变换品种。

5、灭火器每隔五年或每次再充装前应进行水压试验以保证耐压强度检验合格后方可继续使用。

6、当干粉灭火器压力指示器的指针指示在绿色区域为饱和状态黄色区域为正常红色区域为压力不足需要充气。 推车式干粉灭火器的使用方法和维护保养与手提式干粉灭火器相同。

六、安全操作规程

1. 检查灭火器压力属正常范围。

2. 确定灭火器喷管不开裂。

3. 使用灭火器前先颠倒摇晃使灭火剂松散，提上灭火器在距离火焰上风处2-3米左右处，去掉铅封，拔下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手紧握压把和提把，用力下压，将喷嘴对准火焰的根部左右摆动，喷射干粉复盖整个燃烧区（对液体燃烧物禁止对着根部扫射，避免液体喷溅造成更大火灾范围）。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态，不能横卧或颠倒使用。

推车式ABC干粉灭火器使用安全操作规程

推车式干粉灭火器可扑灭一般火灾，还可扑灭油，气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。广泛用于油田、油库、炼油厂、化工厂、化工仓库、船舶、飞机场以及工矿企业。

安全操作规程：

1. 推车式ABC干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物10米左右，一人负责放下胶管卷盘，手持喷枪对准燃烧区，另一人则撕掉小铅封后，用力提起压杆，当干粉喷出时，将射流对准火焰根部喷射，并边扫射边逐步靠近灭火

2. 注意事项：应在上风口喷射干粉，并且在扑救液体火灾时，注意射流和液面夹角不能太大，否则会使液体溅起，引起更大火灾。