固定消防设施的操作规程

(一)消防水泵、泡沫泵的操作

1.启动前的检查与准备

1.1 消防水泵、泡沫泵均采用离心泵清水泵，工艺均采用环泵式流程。首先要检查机泵 个部位的固定螺栓有无松动，泵的连轴器的两轴是否同心，端面间隙是否合适，检查泵机组 周围有无杂物。

1.2 按泵转动方向盘3-5 圈，检查转动是否灵活，有无卡紧现象及杂音。

1.3 检查并调整好盘根的松紧程度，检查排污系统是否畅通。

1.4 检查并调整好仪表是否齐全准备，灵活好用。

1.5 检查消防池水量，泡沫罐储量是否符合规定。

1.6 按真空泵操作规程启动真空泵给消防水泵罐待启。

2.启泵

2.1 接到灭火命令后，按离心泵操作规程按启动按钮。 缓慢打开泵出口阀，根据需要调 整好泵压及流量。

2.2 将泡沫比例混合器手柄指示转移到所需要的泡沫指数上。

2.3 泡沫泵的出口压力不得超过0.03Mpa。等泵运转正常后逐渐打开出口阀。 同时打开 比例混合器的入口阀、出口阀和通向泡沫液罐的阀门。混合器入口压力一般在 0.6-1.2Mpa 即可，最好为0.9Mpa。

2.4 整混合器进口压力，保证泡沫产生器标准压力5Mpa 的要求。罐上泡沫产生器若比泡 沫泵的相对位置高 1.3 米，泡沫管线的摩阻为 2M 时，则泡沫泵的出口压力应调整到稍大于 0.65Mpa 即可。

2.5 泵运行中按“看、 听、 摸、查、 报、 记”六字操作法，进行定时检查。

(二)罐区泡沫管网喷淋冷却水操作

1.罐区泡沫管网的操作

1.1 打开通向着火罐泡沫管网和支管的所有阀门，并关闭通向其它罐的所有阀门，保证5 分种内泡沫上罐灭火;

1.2 检查未着火罐，支管所有阀门是否关闭和泄露，防止泄压。

2.喷淋冷却水的操作

2.1 打开着火罐及临近罐喷淋支管所有阀门进行罐体自动喷 淋冷却。

必要时，打开着火罐附近的消火栓，连接水带、水枪，利用消火栓对着火罐临 近罐进行人工罐体冷却。

(三)停泵操作

1.正常停泵 接到火警解除的命令后，先关闭泵出口阀，后按停止按钮停机正常停机后，一般不关闭 入口阀，关闭泡沫比例混合器手柄及通向泡沫液罐的阀门。

2.紧急停泵 在进行中遇到特殊情况需要紧急停机时，允许先按紧急停机按钮，然后立即关闭泵出口 阀门。

3.倒泵 按启动程序先启动备用泵，然后按停泵程序倒正运行泵。

(四)停泵的检查

1.关闭泡沫比例混合器后，检查泡沫罐泡沫液存量，不符合规定储量时应及时补充。

2.检查消防水池存水不符合规定储量时应及时补充。

3.打开环行泡沫管网及支管排放阀门，将管网内已混合的泡沫液排净，并用清水冲洗干 净后，关死排污阀门。

4.打开泡沫罐管排渣孔进行排污，并用罐上风水器连接水带冲洗泡沫产生器和泡沫主管。 冲冼干净后，关死排污阀门或盲板，并及时更换泡沫产生器已打坏的易碎玻璃挡板。

5.打开喷淋支管水气分离器排污阀门，并掏净阀进内积水。