火灾报警控制器技术操作规程

一、主要存在触电的风险，且要认真负责。

二、开机与关机

火灾报警器的电源为消防专用电源，开关在主机内的电源控制板上，遵守开机以先开备电后开主电，关机以先关主电后关备电的原则。

三、火警的处理

主机报火警：火警灯亮并发出救火警报声。

1、按消音：读出火警点的地址号和火警的具体位置，通知有关人员现场查看。

2、真火警：启动相关连的外控设备，组织人员救火，拨打119火警电话并通过广播、通讯设备系统指挥疏散人员。

3、火警消除后恢复外控设备，主机复位进行正常监控。

4、误报火警：按主机复位键复位，若依然报警，通知生产厂方技术人员维修处理。

5、做好当班记录工作。

四、故障的处理

主机报故障：故障灯亮，查看主机并消音，若是报警或联动故障按下列操作：

1、读出故障点的地址号及位置，后复位主机；若故障依旧到现场查看线路是否断线或短路（线路基准电压26V~27.5V）。

2、线路正常，故障依旧，通知生产厂方技术人员查看、处理。

3、做好当班记录工作。

4、电源故障：查看是主电故障还是备电故障。主电故障：查看有无交流220V电压和主机内开关板上的保险管是否熔断。备电故障：查看蓄电池有无直流24V电压和开关板上的备电保险管是否熔断。

5、若外部电源正常而主机依然报故障，由此出现的主电或备电故障通知生产厂方技术人员进行维修处理，做好当班记录工作。

五、设备的保养与维护

1、定期进行火警模拟试验。

2、定期进行故障和主备电切换试验。

3、定期对外控消防设备进行主动和自动启动运行实验。

4、定期对蓄电池进行保养与维护，备电每月进行放电1~2次，关主电、用备电，每次使用备电时间约7小时。

5、做好当班记录工作。