炼铁厂煤气爆炸事故应急救援预案

1、编制目的

煤气容器、塔器、炉窑和管道以及受限空间内的煤气与空气、氧气形成混合性气体，达到爆炸极限，遇到明火、电火花或达到着火温度，产生煤气以7000~10000米/秒的高温高压冲击破坏，即为煤气爆炸事故，为确保在发生煤气爆炸时迅速处理，防止事故扩大，特制定本预案。

2、适用范围

本预案适用于炼铁厂煤气爆炸事故的应急响应处理。

3、炼铁厂概况

炼铁厂是沧州中铁装备制造材料有限公司下属的基本生产单位，高炉消化公司采购的原燃料，通过高炉这个反应容器经过一系列的还原反应后，向炼钢提供足够优质的铁水，满足后面生产工序的需要。炼铁厂目前由高炉车间、运转车间、设备科、生产科组成。

炼铁厂现有2350m3高炉3座，高炉配套有3套热风炉和36个布袋除尘箱体、3个重力除尘器，配套供上料设施和动力设施、喷煤设施等。铁水日产量大约在5171t/d，煤气产生量约400000m3/t。

4、危险预分析

4.1、危险源确定

热风炉、布袋除尘箱体、烟气炉、TRT、重力除尘器以及各种煤气管道设施。

5、应急响应：

5.1应急报告程序

5.1.1事故发生后，当事人或目击者应迅速报告区域负责人(组长或副组长)或厂应急指挥领导小组，目击者在佩戴空气呼吸器后可进入事故现场，对受伤人员实施有效的抢救，争取抢救时间。

5.1.2区域负责人如果最先接到事故报告后首先要确认事故地点、受伤人数，确认后迅速组织最近抢救小组成员，严格按照应急抢救措施组织有效抢救，避免事故扩大。区域负责人在组织抢救的同时，应立即报告厂应急指挥领导小组。

5.1.3厂应急指挥领导小组如果最先接到事故报告后首先要确认事故地点、受伤人数，确认后迅速组织最近区域抢救小组成员，严格按照应急抢救措施组织有效抢救，避免事故扩大。

5.1.4厂应急指挥领导小组办公室在组织救援的同时根据事故发生、进展情况，依次通知煤气防护站、消防队、医院、指挥领导小组组长、公司生产安环部、公司综合办公室、保卫部等有关部门或有关人员。

5.1.5厂应急指挥领导小组应安排熟悉炼铁厂区域分布情况的有关人员到厂比较醒目的路口接迎救护车、消防车等事故救援队伍。

5.1.6厂应急指挥领导小组在保卫部门未到达事故现场之前，应当组织人员做好事故现场警戒和有关人员的安全疏散工作。

5.1.7应急响应部门和有关人员接到报告后，应迅速赶赴事故现场。

5.1.8援救人员到达事故现场后，应按照应急救援措施，实施有效抢救，避免事故扩大。

5.1.9指挥领导小组组长未赶到事故现场前，以最先到达事故现场的最高行政领导行使抢救指挥权。

5.1.10指挥领导小组组长到达事故现场后应迅速了解事故发生、进展情况，实施全盘指挥救援。

6.2应急抢救、控制措施

6.2.1热风岗位热风炉、煤气管道爆炸事故应急处理措施

6.2.1.1设立警戒线，防止他人进入事故现场。

6.2.1.2热风炉紧急停烧操作，立即打开蒸汽和氮气吹扫管进行吹扫。同时通知高炉值班室进行休风操作。

6.2.1.3进入现场的操作人员必须佩戴空气呼吸器，且二人以上工作。

6.2.1.4立即就近切断煤气来源，迅速把残余煤气处理干净，防止发生二次事故。

6.2.1.5事故发生地点40米内禁止有火源，防止发生煤气着火。

6.2.1.6若爆炸后发生煤气着火或中毒事故，可分别按照相关应急预案处理。

6.2.1.7查明原因，迅速处理，待煤气处理干净后经防护站人员检查合格方可组织人员进行设备抢修。

7.2.2布袋除尘箱体、煤气管道爆炸事故应急处理措施

7.2.2.1发生爆炸后，设立警戒线，防止他人进入事故现场。

7.2.2.2如果除尘箱体爆炸大量煤气泄漏应立即通知高炉值班室进行切煤气操作，同时通入大量蒸汽或氮气，迅速把设备内的残余煤气处理干净。

7.2.2.3如果管道发生爆炸大量煤气泄漏应立即在外网最近隔断煤气来源，同时通入大量蒸汽或氮气，迅速把设备内的残余煤气处理干净。

7.2.2.4事故发生地点40米内禁止火源，以防煤气着火事故发生。

7.2.2.5迅速查明爆炸事故原因，在查明原因之前，不准向煤气设施内引送煤气，恢复生产。

7.2.2.6进入现场操作人员必须佩戴空气呼吸器，且二人以上工作。

7.2.2.7若爆炸后发生煤气着火或中毒事故，可分别按照相关应急预案处理。

7.2.2.8事故处理完毕后，清点人员，经煤气防护站人员检查确认无误后，方可组织恢复生产。

7.2.3喷煤岗位煤气管道及烟气炉爆炸事故应急处理措施

7.2.1.1设立警戒线，防止他人进入事故现场。

7.2.1.2烟气炉紧急停烧操作，立即打开蒸汽或氮气吹扫管进行吹扫。

7.2.1.3进入现场的操作人员必须佩戴空气呼吸器，且二人以上工作。

7.2.1.4立即就近切断煤气来源，迅速把残余煤气处理干净，防止发生二次事故。

7.2.1.5事故发生地点40米内禁止有火源，防止发生煤气着火。

7.2.1.6若爆炸后发生煤气着火或中毒事故，可分别按照相关应急预案处理。

7.2.1.7查明原因，迅速处理，待煤气处理干净后经防护站人员检查合格方可组织人员进行设备抢修。

8、应急善后处理

8.1应急救援之后应当立即清点人数，清理现场。

8.2救援结束后应当在生产调度主任的指挥下迅速做好恢复生产工作。

8.3救援结束后就切实做好对事故的调查处理。

8.4事故处理结束后要认真做好对事故应急预案的评估、评审工作，组织进行预案修订。