建设工程施工安全评价报告

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 结构层数 |  |  |  |  |  | 开、竣工时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |  |  |
| 建筑工程施工安全检查评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 安全管理 | 文明施工 |  | 脚手架 | 基坑与模板工程 |  | 三宝四口 | 施工用电 |  | 物料提升与外用电梯 | 塔吊 |  | 起重吊装 | 持证上岗 |  | 施工机具 | 总分 |
| 满分分值 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 5 | 10 |  | 5 | 100 |
| 自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安监部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伤亡事故纪录 | 发生时间 | 事故类别 |  | 死亡人数 | 重伤 人数 |  | 直接经济损失 | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自评结果： 安全员： 是工员： 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 分公司项目安全负责人员评价： 评价人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 安全监督员评价意见： 评价人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 安全监督检查部门评定结论： 安全检查部（章） 评定人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位评定意见： 监理工程师（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

临时用电许可验收表一

| 工程名称 |  |  |  |  | 供电方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电容量 |  |  | 设备保护方式 |  | 进线 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容 |  |  | 验收结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工单位 | 分公司 |  | 监督员 |
| 1 | 外电 防护 | 外电高低压线路下方不允许施工，不允许搭设生活设施或作业棚，不允许堆放材料及杂物，起重吊物及在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电之间要保持安全操作距离，达不到最小操作距离的，增设屏障、遮拉、围栏或保护网，并悬挂醒目的标志牌或迁移外电线路。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 接地与接零保护系统 | 现场采取TN─S系统时，工作接地阻值不大于4Ω，重复接地不得少于3处每外接地阻值不大于10Ω。PE线与N线分开，不得混接。保护零线应使用绿/黄双色线。同一施工现场电气设备不允许一部分采用保护接零、另一部分采用保护接地。按规定作防雷接地，接地体、接地线、接地位置正确。导线截面与色线应按方案及规范设置。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱开关箱 | 配电箱应采用定型化产品，铁板厚度应大于1.5mm。施工现场用电应按“三级配电两相保护”设置，开关箱作到“一机、一闸、一箱、一漏”,各级箱中漏电保护器应匹配，配电箱进出线符合要求。电箱有门、有锁、有防雨措施、有责任人标识：配电箱布置场所道路畅通， 有足够二人操作空间，1.3-1.5，移动式电箱高度不低于0.6-1.5m。箱内配电装置中隔离开关完好无损，线路相色清楚，标识正确，回路清楚，采用端子接线。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场照明 | 照明专用电路应按规定设置漏电保护器。手持照明灯及潮湿处应使用安全电压，灯具金属外壳应按规范做接零保护，防火距离应满足要求。现场照明导线为橡皮绝缘电缆，严禁使用花线、塑料铝芯线及破皮老化的电线，室内外照明灯具高度能满足要求。 |  |  |  |  |  |  |

临时用电许可验收表二

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 供电方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电容量 |  |  | 设备保护方式 |  |  | 进线截面 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收 项目 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  | 分公司 |  | 监督员 |
| 5 | 配电 线路 | 现场架空线路的导线、电杆、横担符合规范及设计要求，架空敷设时，用绝缘固定，与地面距离大于4m时，机动车道大于6m。电缆埋地敷设深度及做法符合规范要求，按规定使用无芯电缆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电器 装置 | 箱内电器应按规定位置坚固在电气安装板上，不得歪、斜松动，箱内电器完好，选型定值合理，标明用途，熔断器熔丝匹配，严禁用其他金属丝代替熔丝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 变配电装置 | 配电室地结构形式和作业环境应满足规范要求，发电机组与外电线路有联锁控制，不得同时使用，室内应配置砂箱和绝缘灭火器，独立设置接地系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 用电 档案 | 有专项临时用电方案，方案中有计算书、用电平面图、系统图，电工持证上岗、有巡视检查记录、接地电阻测试记录、技术交底资料。应按临时用电组织设计要求实施总体布设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自查结果： 安 全 员： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 分公司项目安全负责人复查意见： 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 安全监督员监督情况： 监督员： 年 月 日 |  |  |  |  | 安全监督部审查结论： 审查人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

施工机具使用许可验收表

| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容 |  |  | 验收结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工单位 | 分公司 |  | 监督员 |
| 1 | 平刨 | 平刨安装平稳；有护手安全装置；有保护接零、漏电保护器；有专人操作；平刨和圆盘锯不得在同时使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 圆盘锯 | 圆盘锯安装平稳；有锯盘防护、分料器、防护挡板安全装置和传动部位防护装置。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 手持电动工具 | Ⅰ类手持电动工具保护接零；使用Ⅰ类手持电动工具穿戴绝缘用品；使用手持电动工具不得随意接长电源线或更换插头 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 机械安装合格；有保护接零、漏电保护器；钢筋冷拉及对焊作业区有防护装置；传动部位有防护装置。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装合格；有保护接零、漏电保护器；有二次空载降压保护器荷触电保护器；一次接长度符合要求、有穿管保、电源使用自动开关；焊把线接头符合规定要求；有防雨措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装平稳；有保护接零、漏电保护器；离合器、制动器、钢丝绳符合规定的要求；操作手柄有保险装置；搅拌机有防护棚；料斗有保险挂钩；传动部位有防护罩；作业平台稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 气瓶 | 气瓶优标准色标；存放距离、使用距离符合要求；气瓶存放正确；气瓶有保护装置。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 车辆有准用证；翻斗制动刹车灵敏；持证上岗，车厢不得载人。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 有保护接零、漏电保护器；保护装置灵敏；使用合理。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 打桩机械 | 打桩机械又准用证；有超高限位装置；作业方案；遵守操作规程。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自查结果： 安 全 员： 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 分公司项目部安全负责人复查意见： 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 安全监督员情况： 监督员： 年 月 日 |  |  | 安全监督部审查结论： 审查人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |