常用消防检测仪器的介绍及使用单项选择题

1.用于测量火灾自动报警系统的响应时间、水流指示器的延迟时间、电梯的迫降时间、灯具的应急工作时间的常用消防检测仪器是（A）。

A.秒表

B.照度仪

C.防爆钟表

D.电子手表

解析：【秒表在建设工程消防施工质量控制、技术检测、维护管理及其消防产品现场检查中使用广泛，可以用于测量火灾自动报警系统的响应时间、水流指示器的延迟时间、电梯的迫降时间、灯具的应急工作时间等情形。故选A。】

2.消防用秒表的精度一般在（B）s，计时误差主要因启动、停止计时的人为操作误差造成。

A.1〜2

B.0．1〜0．2

C.0.1〜0.5

D.0.5〜1

解析：【这是一个常识题，秒表的精度一般在0．1〜0．2s，计时误差主要因启动、停止计时的人为操作误差造成。故选B。】

3.在消防监督检查工作中，一般用于测量消防应急照明设施的照度值是否符合规范要求的仪器仪表是（C）。

A.声级计

B.照明灯

C.照度计

D.数字微压计

解析：【照明灯肯定不是，不选B，声级计是一种按照一定的频率计权和时间计权测量声音的仪器，测量单位一般为分贝(dB)。不选A，数字微压计是用于测量高层建筑内机械加压送风部位余压值的一种仪器。不选D，故选B。】

4.声级计的测量单位一般为（A）。

A.分贝

B.勒克司

C.度

D.帕

解析：【在消防监督检查工作中，声级计主要用来测量报警广播、水力警铃、电警铃、蜂鸣器等报警器件的声响效果。数字声级计，是一种按照一定的频率计权和时间计权测量声音的仪器，测量单位一般为分贝(dB)。B选项是照度计的单位，CD显然不对，故选A。】

5.测距仪是测量距离的工具，根据其采用的测距基本原理，可以分为激光测距仪、超声波测距仪和红外测距仪三类。目前使用最为广泛的测距仪是（A）。

A.激光测距仪

B.超声波测距仪

C.红外测距仪

D.以上三种全包括

解析：【激光测距仪是目前使用最为广泛的测距仪，它是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光，由光电元件接收目标反射的激光束，计时器测定激光束从发射到接收的时间，从而计算出从观测者到目标的距离。故选A。】

6.推车式灭火器喷射软管的长度应不小于(D)m(不包括软管两端的接头和喷射枪)。

A.1

B.2

C.3

D.4

解析：【《推车式灭火器性能要求和试验方法》明确规定了推车式灭火器喷射软管的长度应不小于4m(不包括软管两端的接头和喷射枪)。故选D。】

7.下列对风速仪的说法正确的是（D）。

A.风速计只能用来测量防烟排烟系统中的送风臼和排烟口的风速，而不能测量风量

B.欲改变风速单位，按“°F／℃”键，选取适当单位，如m／s，ft／min，knots，km／h，MPH

C.欲改变温度单位，可按“UNIT3”键选择

D.欲对最大值、最小值做测量时，按“MAX／MIN”键进行选择即可

解析：【风速计可用来测量防烟排烟系统中的送风臼和排烟口的风速、风量，以校核其是否符合现行消防规范的有关规定。A错。欲改变风速单位，按“UNIT3”键，选取适当单位，如m／s，ft／min，knots，km／h，MPH。B错。欲改变温度单位，可按“°F／℃”键即可选择。C错。欲对最大值、最小值做测量时，按“MAX／MIN”键进行选择即可。故选D。】

8.用于测量高层建筑内机械加压送风部位余压值的一种仪器是（）。

A.数字微压计

B.超声波流量计

C.激光测压仪

D.激光测风仪

解析：【数字微压计可用于测量保护区域的顶层、中间层及最下层防烟楼梯间、前室、合用前室的余压值，以校核其是否符合现行消防规范的有关要求，是用于测量高层建筑内机械加压送风部位余压值的一种仪器。故选A。】

9.消火栓系统试水检测装置是用于检测室内消火栓的静水压和出水压力，并校核水枪充实水柱的专用装置。它可在消火栓出口处形成一个测压环节。下列组成中正确的是（A）。

A.由水带接口、短管、压力表和闷盖组成

B.由消火栓、水带、压力表组成

C.由水带接口、水枪、压力表和闷盖组成

D.由消火栓、水带接口、短管、压力表组成

解析：【消火栓系统试水检测装置是用于检测室内消火栓的静水压和出水压力，并校核水枪充实水柱的专用装置。它由水带接口、短管、压力表和闷盖组成，可在消火栓出口处形成一个测压环节。当它与消火栓和水带、水枪连接时，可用于检测栓口出水压力，当它与消火栓和闷盖连接时，可用于检测栓口静水压。故选A。】

10.消火栓充实水柱应符合设计要求，对建筑高度小于24m的普通建筑，其充实水柱不应小于（B）m。

A.5

B.7

C.8

D.10

解析：【《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)中明确规定了消火栓充实水柱应符合设计要求，对建筑高度小于24m的普通建筑，其充实水柱不应小于7m。故选B。】

11.用来检测消火栓系统和水喷淋系统的给水量以及消防竖管的流量分配的仪器是（C）。

A.消火栓系统试水装置

B.数字微压计

C.超声波流量计

D.激光测压仪

解析：【超声波在流动的流体中传播时就会加载流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速，从而换算成流量，超声波流量计用来检测消火栓系统和水喷淋系统的给水量以及消防竖管的流量分配。故选C。】

12.高层建筑室内消火栓的设计流量为(B)L／S。

A.10〜20

B.20〜40

C.10〜30

D.20〜30

解析：【《高层建筑防火规范》中明确规定了高层建筑室内消火栓的设计流量为20~40L／s。故选B。】

13.民用建筑室内消火栓的设计流量为5~30L／s，室外消防水量为（C）0L／s。

A.10〜20

B.20〜40

C.10〜30

D.20〜30

解析：【《建筑设计防火规范》规定民用建筑室内消火栓的设计流量为5~30L／s，室外消防水量为10~30L／s；厂房仓库等设计流量为5〜40L／s；室外消防水量为10〜45L／s。故选C。】

14.（A）方式安装的传感器超声波信号强度高，测量的稳定性好。

A.Z

B.S

C.V

D.O

解析：【超声波流量计的传感器一般采用V方式和Z方式安装，排除BD。通常情况下，当管径小于300mm时，采用V方式安装，当管径大干200mm时．采用Z方式安装。对于既可以用v方式安装又可以用z方式安装的传感器，应尽量选用z方式。实践表明，z方式安装的传感器超声波信号强度高，测量的稳定性也好。故选A。】

15.下列关于防火涂料测厚仪的说法错误的是（D）。

A.防火涂料测厚仪又叫涂层测厚仪，它是一种小型测量仪，能快速、无损伤、精密地进行磁性金属基体上的非磁性覆盖层厚度的测量。

B.根据工作原理可将防火涂料测厚仪分为：涡流式和超声波式。

C.防火涂料测厚仪适用于测量薄型(膨胀型)、超薄型钢结构防火涂料的厚度检查和膨胀倍数检查。

D.防火涂料测厚仪只适用于测量薄型(膨胀型)、超薄型钢结构防火涂料的厚度检查，无法对膨胀倍进行数检查。

解析：【从选项看，CD说法有歧义，可排除AB，防火涂料测厚仪适用于测量薄型(膨胀型)、超薄型钢结构防火涂料的厚度检查和膨胀倍数检查。故选D。】

16.下列不属于喷水末端试水接头应用范围的是（D）。

A.高位水箱供水时最不利点喷头的工作压力

B.水流指示器动作时报警时间

C.水流指示器、压力开关的复位

D.距水力警铃8m远处声强

解析：【喷水末端试水接头的应用范围包括：1)高位水箱供水时最不利点喷头的工作压力。2)水流指示器动作时报警时间。3)报警阀的压力开关动作报警时间。4)距水力警铃3m远处声强。5)喷淋泵完成启动的时间。6)喷淋泵供水的最不利点喷头工作压力。7)水流指示器、压力开关的复位。故选D。】

17.使用点型感烟探测器试验器时，如果（C）s内探测器灯亮，则属于正常。

A.10

B.20

C.30

D.45

解析：【这是点型感烟探测器试验器的应用知识，如果30s内探测器灯亮，则属于正常。否则，属于不合格。故选C。】

18.热风机应能产生使点型感温火灾探测器报警的热气流，在用点型感温探测器试验器进行试验时，气流温度应大于（C）℃。

A.37

B.42

C.80

D.100

解析：【这是点型感温探测器试验器的应用知识，使用时应该注意：热风机应能产生使点型感温火灾探测器报警的热气流，在进行试验时，气流温度应大于80℃。故选C。】

19.红外测温仪分为便携式红外测温仪和固定式红外测温仪。在消防电气检测中常用的是测量范围为一30〜350℃，精度为±2％或±2℃的（A）。

A.便携式红外测温仪

B.固定式红外测温仪

C.高精度水银温度计

D.以上三项都包括

解析：【根据题目描述可排除CD选项，常用的一般不是固定的，故选A。】

20.在消防监督检查工作中，红外热像仪一般用于测量（B）。

A.易燃易爆危险品火灾隐患

B.电气火灾隐患

C.气象因素火灾隐患

D.人为因素火灾隐患

解析：【红外热像仪的工作原理是，利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形并将其反映到红外探测器的光敏元件上，从而获得红外热像图，这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。在消防监督检查工作中，红外热像仪一般用于测量电气火灾隐患。故选B。】

21.防爆型静电电压表的测量范围宜在(D)kV，误差<±20V。

A.-10〜80

B.0〜20

C.0〜80

D.0〜40

解析：【这是防爆型静电电压表的常识题，防爆型静电电压表的测量范围宜在0〜40kV，误差<±20V。故选D。】

22.下列关于接地电阻测试仪的说法正确的是（B）。

A.接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的唯一仪表，也是电气安全检查与接地工程竣工验收时必须的工具。

B.在消防监督检查工作中，接地电阻测试仪一般用于测量储油罐、避雷针等防雷接地电阻。

C.接地电阻测试仪的注意事项有防静电与防感应雷共用接地的接地电阻应不大于100Ω。

D.接地电阻测试仪的注意事项有单独设置的防静电保护的接地装置电阻应不大于10Ω。

解析：【接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表，也是电气安全检查与接地工程竣工验收时不可缺少的工具。排除A。CD选项倒置了，在消防监督检查工作中，接地电阻测试仪一般用于测量储油罐、避雷针等防雷接地电阻。故选B。】

23.用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电动机、电缆及电气设备等绝缘电阻的专门仪器是（C）。

A.接地电阻测试仪

B.接零电阻测试仪

C.绝缘电阻测试仪

D.电阻测试仪

解析：【接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表，也是电气安全检查与接地工程竣工验收时不可缺少的工具。排除A。绝缘电阻测试仪是一种用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电动机、电缆及电气设备等绝缘电阻的专门仪器。故选C。】

24.下列关于万用表的说法错误的是（A）。

A.万用表是唯一检测电气作业的仪器

B.万用表常可用来测量直流和交流电压、直流电流、电阻、温度、二极管正向压降、晶体管hFE参数及电路通断等

C.利用万用表可以检查水流指示器(有延迟功能或无延迟功能)有无输出信号

D.利用万用表可以检查气体灭火控制器反馈

解析：【万用表是电气检测作业中最常用的仪器之一，而不是唯一检测电气作业的仪器。故选A。】

25.（B）是由电流互感器和电流表组合而成，被测电流所通过的导线可以不必被切断就能穿过铁心张开的缺口来测量，通常可测量交流电流、交直流电压及电阻，适用于大电流的测试，使用方便，是防火检查和电气消防检测中不可缺少的检测仪器。

A.普通电流表

B.钳形电流表

C.万用表

D.U型电流表

解析：【用普通电流表测量时需要将电路切断停机后才能将电流表接人进行测量。而钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成，被测电流所通过的导线可以不必被切断就能穿过铁心张开的缺口来测量。钳形电流表通常可测量交流电流、交直流电压及电阻，适用于大电流的测试，使用方便，是防火检查和电气消防检测中不可缺少的检测仪器。故选B。】