- 安全工器具管理

- 一、判断题

- 1、安全工器具必须选用合格产品，并应有设备铭牌和“三证一书一标志” 即产品许可证、出厂试验合格证、产品鉴定合格证和使用说明书、特种劳动防护用品安全标志。（对）

2、安全工器具（含手持电动工器具、起重工器具、登高工器具）由各部门按公司统一规定进行编号，编号共有六位数组成。（错）

3、安全工器具的编号由各部门(或专业)安全员负责，工器具上的编号必须写在醒目位置并能长期保留，对模糊不清的编号应重新更新，新购入的安全工器具必须先进行编号，建立台帐、清册，经检验合格后方可投入使用。（对）

4、检验不合格的安全工器具所有者可以索回，由负责检验的部门或班组填写《安全工器具报废申请表》（见附件5）并报生产运行科备案。（错）

5、个人使用的安全工器具，由个人负责，妥善保管，并根据本规定进行定期检查、试验。（对）

7、保管人员应熟悉安全工器具的有关保管使用规定及其使用方法，要对借出和收回的安全工器具进行登记。（对）

8、新领用和经修理过的安全工器具必须经过检查试验合格后方可使用。（对）

9、《安全工器具检验合格证》出现脱落、损坏、字迹不清等情况时，可以不重新黏贴《安全工器具检验合格证》。（错）

10、各部门应定期组织安全工器具的使用方法培训，凡是在工作中需要使用电力安全工器具的工作人员，都必须定期接受培训。（对）

11、使用绝缘安全工器具时可以不戴绝缘手套。（错）

12、安全帽使用中要保持清洁，不要随意碰撞安全帽，可以将安全帽当板凳坐。（错）

13、高压近电报警安全帽使用前应检查其音响部分是否良好，但不得作为无电的依据。（对）

14、安全带应系在牢固的物体上，禁止系挂在移动或不牢固的物件上。不得系在棱角锋利处。安全带要高挂和平行拴挂，严禁低挂高用。（对）

15、可以将安全绳打结使用，发生冲击时增强安全绳牢固性。（错）

16、特殊天气使用脚扣时，应采取防滑措施。（对）

17、绝缘手套外观检查不应有漏气、发粘、发脆、老化、裂纹、染料溅污等，试验标识齐全，并在检验有效期内。（对）

18、在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时可以不带绝缘手套。（错）

19、使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。（对）

20、绝缘隔板用于10kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于 3mm，用于 35kV 电压等级时不应小于 4mm。（对）

21、非雨雪型电容型验电器不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用。（对）

22、验电前，应先在有电设备上进行试验，确认验电器良好；无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。（对）

23、凡有破损、靴底防滑齿磨平、外底磨透露出绝缘层或预防性试验不合格时，均不得再做绝缘靴（鞋）使用。（对）

24、绝缘胶垫出现割裂、破损、厚度减薄，可以继续使用。（错）

25、可以使用不符合规定的导线作接地线或短路线之用。（错）

26、装设接地线时，应先装设接地线接地端；验电证实无电后，应立即接导体端，并保证接触良好。拆接地线的顺序与此相反。（对）

27、设备检修时模拟盘上所挂地线的数量、位置和地线编号，应与工作票和操作票所列内容一致，与现场所装设的接地线一致。（对）

28、严禁人在梯子上时移动梯子，可以上下抛递工具、材料。（错）

29、可以在悬吊式的脚手架上搭放梯子进行工作。（错）

30、空气呼吸器佩戴上全面罩（可不用系带）进行 2～3 次的深呼吸，感觉舒畅，有关的阀件性能必须可靠，屏气时，供给阀门应停止供气。（对）

31、安全工器具在使用或保管储存期内遭到损坏或超过有效使用期，经检验未达到原规定的有效防护功能最低指标可以报废。（对）

32、不符合国家标准或行业标准但没什么损坏的安全工器具可以使用。（错）

33、安全工器具经预防性试验不合格或达不到相关技术标准及使用说明书中规定的功能指标的可以报废。（对）

34、安全带是一种用来保护工作人员头部免受外力冲击伤害的劳保用品。（错）

35、过滤式防毒面具是用于有氧环境中使用的呼吸器。（对）

36、正压式消防空气呼吸器是用于有氧环境中的呼吸器。（错）

37、吸尘器不属于电动工器具。（错）

38、金属脚手架属于登高工器具。（对）

39、白棕绳不属于起重工器具。（错）

40、安全带应储存在干燥、通风的仓库内，悬挂在带有标识的专用构架上，不应接触高温、明火、强酸和尖锐的坚硬物体，允许长期曝晒。（错）

二、选择题（每题2分，共计60分）

1、安全工器具的的采购由（B）负责，安全工器具必须符合国家和行业有关安全工器具的法律、行政法规、规章、强制性标准及技术规程的要求。

A、发电公司 B、物资采购部 C、储运公司

2、物资采购部在采购安全工器具的同时，应将其产品的合格证明和产品生产厂家的生产许可证等复印件交发电公司（C）一份备案。

A、设备检修车间 B、发电车间 C、生产运行科

3、合格的安全工器具不得与不合格的安全工器具、报废的安全工器具混放。班组不得接收（A）不合格的安全工器具。由负责的部门或班组暂时保管，按可修复、报废分别处理，并报生产运行科备案。

A、检验 B、检修 C、检查

4、安全工器具应按《电力安全工作规程》及《电力安全工器具预防性试验规程（试行）》中规定的周期和标准每（B）进行定期试验。

A、3个月 B、半年 C、1年

5、公司每年或依据国家、行业有关检修周期要求，组织对本单位安全工器具进行全面检验，部门每（C）至少一次对所辖安全工器具进行检查。

A、周 B、月 C、季度

6、公司每年或依据国家、行业有关检修周期要求，组织对本单位安全工器具进行全面检验，班组每（B）至少一次对安全工器具进行一次全面检查。

A、周 B、月 C、季度

7、玻璃钢（维纶钢） 橡胶帽不超过（C）。

A、1年半 B、2年半 C、3年半

8、安全带使用期一般为（A）年，发现异常应提前报废。

A、3～5 B、2~3 C、1~2

9、安全带的腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置。保险带、绳使用长度在（C）米以上的应加缓冲器。必要时，可以联合使用缓冲器、自锁钩、速差式自控器。

A、1 B、2 C、3

10、雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有（A）。罩的上口应与绝缘部分紧密结合，无渗漏现象。

A、防雨罩 B、防尘罩 C、防触电罩

11、绝缘隔板只允许在（C）及以下电压的电气设备上使用， 应有足够的绝缘和机械强度。

A、220kV B、10kV C、35kV

12、现场带电安放绝缘档板及绝缘罩时，应带（B）。

A、防尘手套 B、绝缘手套 C、耐高温手套

13、高压设备发生接地故障时， 入室内故障点 4m 以内， 外故障点 （B）m 以内范围时，应严格、规范地穿好绝缘靴（鞋）。

A、6 B、8 C、10

14、接地线应用多股软铜线，其截面应满足装设地点短路电流的要求，但不得小于25平方毫米，长度应满足工作现场需要；接地线应有透明外护层，护层厚度大于（A）mm。

A、1 B、2 C、3

15、装设接地线必须由（B）人进行，装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

A、1 B、2 C、3

16、个人保安接地线由工作人员自行携带，凡在（A）kV 及以上同杆塔并架或相邻的平行有感应电的线路上停电工作时，应在工作相上使用，并不准采用搭连虚接的方法接地。

A、110 B、220 C、500

17、移动梯台的护栏要符合标准要求，破损的严禁使用，（C）m 及以上高度的移动梯台护栏高度为1.2m。

A、10 B、15 C、20

18、梯子与地面的夹角应为（B）左右，工作人员必须在距梯顶不少于 1m 的梯蹬上工作。

A、45° B、60° C、75°

19、使用防毒面具时，空气中氧气浓度不得低于（C）%，温度为-30～45℃，不能用于槽、罐等密闭容器环境。

A、16 B、17 C、18

20、防毒面具的过滤剂有一定的使用时间，一般为（A）分钟，过滤剂失去过滤作用（面具内有特殊气味）时，应及时更换。

A、30～100 B、30～80 C、80～100

21、空气呼吸器每（C）年至少对气瓶返厂送检一次。

A、2 B、3 C、5

22、空气呼吸器其压力应为 （A）MPa，以保证剧烈运动时 20～30 分钟的用气量。

A、28～30 B、26～30 C、26～28

23、在佩戴不同系列的空气呼吸器时，佩戴者在使用过程中应随机观察压力表的指示数值。当压力下降到（B）MPa 时，应撤离现场，这时警报器也会发出警报音响告戒佩带者撤离现场。

A、3～5 B、4～6 C、2～4

24、各部门应经常检查安全工器具的执行情况，每（B）一次对本标准的情况进行分析、总结。

A、周 B、月 C、季度

25、绝缘安全工器具应存放在温度-15℃～35℃，相对湿度5%～80%的干燥（A）的工具室（柜）内。

A、通风 B、密闭 C、封闭

26、防毒面具的滤毒罐的储存期为（C）年，过期产品应经检验合格后方可使用。

A、3 B、4 C、5

27、接地线如用于各电源侧和有可能倒送电的各侧均已停电、接地的线路时，其操作棒预防性试验的工频耐压可只做 （A）kV 级，且试验周期可延长到不超过 5 年一次。

A、10 B、22 C、50

28、携带型短路接地线操作棒的工频耐压试验周期不超过（A）年

A、1 B、2 C、3

29、个人保护接地线成组直流电阻试验周期不超过（C）年。

A、3 B、4 C、5

30、核相器绝缘部分工频耐压试验周期不超过（A）年。

A、1 B、2 C、3