临时用电注意事项试题

一、填空题：（每空 分，共 空，满分 分）

1、临时用电：因工程施工、生产、检修需要，需在正式运行的供电系统上接入电缆线路、变压器、配电箱、电动机、电焊机、潜水泵、通风机、电动工具、照明器具等用电设备，且接入时间不超过_____6____个月的用电作业，通称为临时用电。

2、 机动处 是公司临时用电的归口管理部门。

3、在一般作业场所，应使用Ⅱ类工具；若使用I类工具时，应装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器。

4、在接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并挂“禁止合闸、有人工作”标示牌，做好安全措施。

5、使用周期在 1 个月以上的临时用电线路，应采用架空方式安装，并满足以下要求：

（1）. 架空线路应架设在专用电杆或支架上， 严禁 架设在树木、脚手架及临时设施上；

（2）. 在架空线路上 不 得进行接头连接，如果必须接头，则需进行结构支撑，确保接头 不 承受拉、张力；（3）. 临时架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于 5m ；（4）. 在起重机等大型设备进出的区域内 不 允许使用架空线路。

6、临时用电线路和电气设备的设计与选型应满足爆炸危险区域的 分类 要求

7、对于临时用电，固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

8、临时用电单位、临时用电用途、属地单位、用电地点：由属地单位负责填写。工作电压、用电设备清单栏：由临时用电申请单位负责人填写。

9、电源接入点、设备型号、继电保护定值栏：由供电单位人员填写；风险识别和削减措施、安全注意事项栏由项目管理责任单位与供电单位双方共同确认后填写并双方签字。

10、供电单位的变配电室当班维护电工可作为“供电单位确认人或监护人”、当班负责人或班组长为“供电单位审核人”，供电单位电气车间为“电气主管部门”。

11、机动处组织对6kV临时用电方案、应急预案、保护定值审核并在“机动处批准人”栏签字，同意6kV临时用电申请。

12、临时用电标签、标识规定：（1）所有断开开关应贴有标签，注明供电回路和临时用电设备。所有临时插座都应贴上标签，并注明供电回路和额定电压、电流。（2） 所有开关箱、配电箱(配电盘)应有安全标识，在安装区域内，应在其前方 1m 远处的地面上用黄色油漆或黄色安全警戒带做警示。

13、临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及机械损伤等危害的部位， 不 得有接头，并应采取相应的保护措施。

14、临时用电许可证为一式三联：第一联：保留在供电单位，保存期为 一年。如涉及相关方，需将第一联复印交相关方，以示沟通。（2） 第二联：由用电单位作业人员根据目视化要求悬挂或保存在作业现场，以备检查出示。（3） 第三联：属地单位根据目视化要求张贴在 公示处 以示沟通，让有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容，并在作业关闭后留存，保存期为 一年 。

15、所有临时用电线路应由电气专业人员检查合格，贴上 标签 后方可使用，搬迁或移动后的临时用电线路应再次检查确认。

16、临时用电线路的自动开关和熔丝(片)应符合 安全用电 要求，不得随意加大或缩小，不得用其他金属丝代替熔丝。

17、隔爆型电气设备隔爆接合面的结构，通常有以下四种形式 平面式 ， 圆筒式 ， 止口式 ， 螺纹式 。

18、爆炸性气体环境中的配线方法有 钢管配线 ， 电缆配线 ， 本安电路配线三种形式。

二、选择题

1、安装在户外有遮蔽的危险环境中的防爆电气设备，周围有二级释放源，其所

处的环境属（ b ）

a. 1区危险环境 b. 2区危险环境 c. 0区危险环境

2、爆炸危险环境采用中性点直接接地的电力配电方式为（ a ）。

a. TN—S b.TN—C c. TN—C—S

3、隔爆型电气设备是有（ a ）保护的电气设备。

a. 隔爆外壳 b. 密封外壳 c. 充气外壳

4、爆炸性气体环境属0区场所，其安装的本质安全型防爆传感器应选用（ a ）等级的电气设备。

a. ia b. ib

5、隔爆型电气设备引入装置中的多层内孔密封圈的长度，当电缆外径小于20mm

时，应为（ c ）.

a 10 mm b. 15 mm c. 20 mm

6、增安型电气设备的最高表面温度主要决定于（ b ）。

a，保护外壳表面 b. 部件表面

7、防爆电气设备的塑料外壳表面绝缘电阻应不大于( b )。

a. 1×1010 b. 1×109

8、正压型电气设备的保护气体应从（ b ）采集提取。

a. 危险环境 b.安全环境

9、对于正压P x型外壳内的保护气体压力的最小值应不小于（ c ）值。

a.10Pa b. 25Pa c. 50Pa

10、根据本安电气设备安装原则，安装时必须使本安电路和其它电路采取（ a ）措施。

a. 隔离 b. 密封 c. 限能

三、判断题

1、隔爆型电气设备的外壳，具有耐爆性及隔爆性两种性能。（ Y ）

2. 正常运行时能产生电火花的电气设备，可以采取增安型结构制成增安型。（ N ）

3. 增安型接线盒内的电气连接件应接线牢靠，并有防松措施。（ Y ）

4. 爆炸危险环境安装的传感器由于功率很小，可直接和安全环境中的仪表相接。（ N ）

5. 防爆灯具的光源种类及功率应和铭牌的规定相一致。（ Y ）

6. 在同一接线盒内，本安电路端子与非本安电路端子之间的距离应不小于50mm。（ Y ）

7. 用金属导管布线的防爆电气设备不须进行设备接地（ Y ）

8. 在2区危险环境中电气设备线路的连接可直接用锡焊连线。（ N ）

9. 电缆布线时，应注意电缆的外径与密封圈的内孔相适应。（ Y ）

10.关联设备应尽量安装在安全环境，如不可能时，应采取相应的防爆措施。（ Y ）

四、简答题：（每题 分，共 题，满分 分）

1、临时用电根据电源接引点电压和用电设备数量、容量分为几类？分别是如何分类的？

答：临时用电根据电源接引点电压和用电设备数量、容量分为3类：

1. A类临时用电：接引点电压为6kV的临时用电作业。

2. B类临时用电：接引点电压为380V及以下，临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电作业。

3. C类临时用电：接引点电压为380V及以下，临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下的临时用电作业。

2、在临时用电管理规定中，供电单位有哪些职责？

答：

1. 负责审核批准管辖范围内B、C类临时用电申请。

2. 参与A、B类临时用电方案和应急预案的编制。

3. 负责临时用电设备的检查确认、临时用电电源接引点的确认、继电保护定值计算、临时用电线路接入施工监护。

4. 负责与用电单位共同进行危害因素辨识，确认作业风险削减措施的有效性，落实安全措施。

5. 负责临时用电过程中的巡回检查工作。

6. 负责直接从辖区变配电间接引的各类临时用电的停送电操作。

3、使用周期在1个月以下的临时用电线路，可采用架空或地面走线方式，地面走线应满足什么要求？

答：1. 所有的地面走线应设有走向标识和安全标识；

2. 需要横跨道路或在有重物挤压危险的部位，应加设防护套管，套管应固定；当位于交通繁忙区域或有重型设备经过的区域时，应用混凝土预制件对其进行保护，并设置安全警示标识；

3. 要避免敷设在可能施工的区域内；

4. 电缆埋地深度不应小于0.7m。

4、防爆电气工程钢管配线的技术要求？

爆炸危险环境中不准明敷绝缘导线。必须采用按照GB30091-82标准的低压液体输送用镀锌钢管布线。

钢管之间、钢管与附件、钢管与电气设备引入装置，应采用螺纹连接。其有

效的啮合扣数：DG25mm以下时，≥5扣；DG32mm以上时，≥6扣。锥管螺纹为5扣。1区内应用锁紧螺母并压紧，螺纹连接部分涂铅油及磷化膏。

爆炸危险环境在下列场所应安装隔离密封盒，以防止管路爆炸时产生压力重叠损坏电气设备及附件：

a）当电气设备的引入装置无隔离密封件时导线引向引入装置前的管件处；

b）直径50mm以上的钢管距接线箱45cm处，及直径50mm以上钢管每隔15m处；

c）相邻的爆炸危险环境1区、2区之间；1区2区与相邻的非危险环境之间。

按安装形式的不同，隔离密封盒有横向、纵向、泄水型三种，有隔爆型及增安型二种形式，盒内充填粉剂密封填料，其填充宽度应大于钢管内径，最小应大于16mm。

当钢管中含有三根以上绝缘导线时，其绝缘导线总截面积不得超过钢管截面积的40%。 钢管在下列部位布线时，应安装防爆绕性连接管：a.电动机进线口；b.管路通过建筑物的伸缩缝、沉降缝；c.震动设备。