液氧工艺装置运行过程危险性

通过对液氧及氧气体储存、装卸过程及主要危险物质的理化特性和危险性分析，该项目主要存在以下几个方面的危险、有害因素。

1火灾

1、氧气是强助燃剂，建规火险等级为乙级，是助燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一。

2、氧气充装时流速过快，设备、管道产生静电，储存、装卸、运输过程发生泄漏，可导致火灾。

3、在富氧环境中可燃物的燃点会降低，极易被引燃，在富氧环境中的可燃物燃烧剧烈，能提高火焰强度，较难扑救，同时比正常环境下释放出更多的热量，有可能使火灾危害加剧，造成更大的损失。

2爆炸

1、在液氧储存过程中，部分操作压力最高达到16.5MPa，若液态气体储罐、气化器焊接质量差，材质不良，未经有关部门检测登记或检测不合格还继续使用，有发生物理爆炸的可能;

2、液态气体储罐、气瓶由于受热或者过量充装可造成容器超压，当容器内压超过容器的承受能力时，液态气体储罐、气化器等设备有发生超压爆炸的危险。

3、若使用不合格液态气体储罐、气瓶或瓶压过高，遇到高热或氧气钢瓶内有油脂存在时均可导致爆炸。

3中毒、窒息

常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒，吸入40-60%的氧时，出现胸骨后不适感﹑轻咳，进而胸闷胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧;严重时可发生肺水肿﹑窒息。吸入的氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动﹑面色苍白﹑眩晕﹑心动过速﹑虚脱，继而全身强制性抽搐﹑昏迷、呼吸衰竭而死亡。

4低温冻伤

液态气体温度极低，溅到皮肤上会引起冷烧伤;气化时会吸收大量的热，会造成局部过冷，人员接触时，会造成冻伤。此外，未加以正确防护及触摸低温阀门、接头、管道等，会造成人员冻伤。

5电气伤害

雷电伤害：设备及配电装置均有遭受雷电袭击的危险，可能导致火灾、爆炸、设备破坏、人员触电伤害事故。

漏电伤害：由于电气设备缺陷，安全措施不完备或违章操作极易造成人身触电事故。

6机械伤害

转动设备、钢瓶搬运、设备检测和维修等易产生机械伤害。

7噪声伤害

该充装站低温液体泵工作时会产生噪声，在噪声环境工作的作业人员，如无防噪声设施或个人噪声防护用品，工作时间过长，容易造成人员伤害，引起作业人员职业性难听及神经、心血管系统等方面的伤害。

8车辆伤害

运输车辆进出充装站，若站内路况、车况，驾驶人员素质等方面存在缺陷都可引发车辆伤害事故。

9环境危险

①项目所在地极端最低气温-3℃。如在冬季运行中所含水的设备、管道保温不完善，可能对留有死角的部位会结冰并冻坏设备，导致气体泄漏发生中毒事故或者造成火灾爆炸事故。另外当气温达到39.6℃的高温时，给原料、产品的储存带来影响，还会给人员带来心烦、易燥之感，有可能会发生误操作，造成事故。

②当地主导风向为西北偏西风，正常情况下不会对本项目造成影响。

③可能出现的雷击闪电天气，对项目的设备设施构筑物存在潜在的威胁，雷击闪电事故发生的瞬间，会产生超高压超大电流，可能毁坏厂区内的设备设施和建构筑物，造成介质泄漏，引发严重的事故。

④如遇地震等自然灾害发生，可能会对设备造成破坏，严重时还会发生爆炸事故。

⑤由于该建设项目地处沱江边，当发生暴雨时，可能引发洪水泛滥，可能毁坏设备设施和建构筑物，造成介质泄漏，引发严重的事故。

⑥各类自然灾害的发生往往具有难以预测性和不可抗拒性。其一旦发生，常常使人们措手不及，严重时会导致设备毁坏、人员伤亡等重大灾难性事故。