某染整厂定型机火灾的预防和应急预案

由于定型机内和烟道内存积大量布毛和布匹生产加工过程中的油类、树脂等，日常使用中温度非常高，一旦发生火灾很难扑救，初起火灾时不易发现，火苗从楼顶烟囱排出夹带燃烧中的布毛很容易引燃其他车间楼顶，所以在日常工作当中要以预防为主，出现火灾后不要盲目扑救。

一、 日常预防：

1、 每天交班前搞好定型机周边环境卫生、机顶、机顶烟道外表、机内筛网、电箱周边的布毛一定要清理干净。

2、 每隔15天大搞卫生一次，包括机内风口、取出筛网用吸尘机吸干净热交换器管的布毛、拆开机顶烟道的检查口，清理干净烟道内的布毛。

3、 打开排风机的检查口清理干净风机内的布毛、油污(注：一定要在定型机总电源已关或排气风机电源已关好而且要有专人看守电源开关，防止在清理排气风机时有人误开电源开关)。

4、 每个员工应懂得使用干粉式灭火器，每班要有四人以上会使用消防栓开消防泵，非消防用途不得使用灭火器，严禁破坏、堆压、或盗走灭火器及其零部件。

5、 每位员工要清楚逃生路线，日常要保正安全通道畅通，灭火专用蒸汽要15天试验一次。

6、 凡有定型锅炉升温到100度以上，定型机应要开动机顶排气风机和烘箱循环风机，在锅炉油温还没有升够时可以把温控表调到零度，暂时不升温有利于锅炉升温。

7、 如有在工作中停电必须要把烘箱门打开降温。

8、 停机前要等锅炉油温降到100度以下才可以关机。

9、 如有停一台定型机，要先把温控表调到零度把机箱门打开降温，降温后检查电动三通阀门是否关好，如有个别失灵未关好请把手动阀门关好，不要让热油进入烘箱。

二、 应急人员职责:

应急组组长:

副组长：

火灾应急

1、 如有定型机烟道着火楼顶烟囱出口有很大烟冒出时，应立即上报机长、主管同时关停循环风机和排风机、把温控表调到降温、不要打开烘箱门、开启灭火专用蒸汽阀，向烟道喷蒸汽，组积厂内义务消防队员和参加过灭火培训的人员到场，集中灭火器。

2、 机顶排风机后至楼顶这段烟道内起火时，可以开启定型烟管灭火水泵，开启相应喷水阀门进行灭火。

3、 如果烟道外表的保温绵起火，可以用干粉灭火器灭火，着火面积较大时要集中多个灭火器同时灭火才有效，如果室外烟道外表火势较大时可用水来灭火，但是不能向有电的地方喷(如：车间内照明灯具、机修房、厕所灯、拉缸等)。

4、 如果箱内有烟冒出可以慢慢开一点门检查，人要站在门后面，因为一打开门时烘箱里面的火会突然往外喷出，箱内火不大时可以不灭把门关好，尽量不要往烘箱里喷水，因为机械零件在高温时一喷水冷却会变形，影响以后正常使用。

5、 如果烘箱内有大量黑烟冒出时，一定要检查是否箱内油管漏油，如确实有漏油现象立即关闭主油管两个大阀门，如漏油较多立即打119报警，疏散无关人员远离现场等待安排，漏出机箱外的油着火时不能用水直接喷射，要用砂围堵不让油扩散到其它地方。