仓储场所防火安全培训

仓储场所具有建筑面积大、储存货物多、人员高度密集等特点，一旦发生火灾会迅速蔓延，造成不可估量的后果。那么如何才能做好仓储场所的消防管理呢?

仓储场所起火原因

人员管理不善，有乱搭、乱建、乱堆，甚至擅自改变防火分区、防火间距的现象。消防设施不完善，部分场所没有安排指定人员进行轮岗巡查，部分管理人员吃住在库区，极易造成火灾隐患。

照明条件不达标，如照明灯具选用不当、未按规定要求安装、施工质量差导致照明灯脱落、使用高温照明、用后未切断电源等，都容易引发火灾。

火种控制不严，如违章切割、无证动火、玩火、吸烟等，容易带来危险。

危险物品、化学品仓库没有分类分项存放，通风散热条件不良，缺乏防潮防火、降温措施，堆放不规范，致使库存物品发生化学反应引起自燃或爆炸。

防雷设施不符合规范或防雷设计有盲区，一旦遭遇雷暴天气，空气湿度大，极易引发雷击火灾。

消防设施管理

仓储场所禁止擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障，应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应有确保消防安全的有效措施，并经消防安全责任人或消防安全管理人批准。

仓储场所的消防通道、安全出口、消防车通道，应设置明显标志并保持通畅，不应堆放物品或设置障碍物。

仓储场所应有充足的消防水源。利用天然水源作为消防水源时，应确保枯水期的消防用水。对吸水口、吸水管等取水设备应采取防止杂物堵塞措施。

仓储场所的灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀的地点。确需设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。

寒冷地区的仓储场所，冬季时应对消防水源、室内消火栓、室外消火栓等设施采取相应的防冻措施。

储存管理

仓储场所应按储存物品的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊5类。

仓储场所内不应搭建临时性的建筑物或构筑物。因装卸作业等确需搭建时，应经消防安全责任人或消防安全管理人审批同意，并明确防火责任人、落实临时防火措施，作业结束后应立即拆除。

物品入库前应有专人负责检查，确认无火种等隐患后，方准入库。

库房储存物品应分类、分堆、限额存放。库房内主通道的宽度不应小于2米。

库房内堆放物品应满足以下要求：

◆堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3米(人字屋架从横梁算起)。

◆物品与照明灯之间的距离不小于0.5米。

◆物品与墙之间的距离不小于0.5米。

◆物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3米。

◆物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1米。

库房内需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作。货架不应遮挡消火栓、自动喷淋系统以及排烟口。

消防安全检查

防火检查。仓储场所每月应至少组织一次防火检查，各部门(班组)每周应至少开展一次防火检查。防火检查应包括以下内容：

◆各项消防安全制度和消防安全操作规程的执行和落实情况。

◆防火巡查、火灾隐患整改措施落实情况。

◆安全员消防知识掌握情况。

◆室内仓储场所是否设置办公室、员工宿舍。

◆物品入库前是否经专人检查。

◆储存物品是否分类、分组和分堆(垛)存放，防火间距是否满足要求，是否存放影响消防安全的物品等。

◆火源、电源管理情况，用火、用电有无违章。

◆消防通道、安全出口、消防车通道是否畅通，是否有明显的安全标志。

◆消防水源情况，灭火器材配置及完好情况，消防设施有无损坏、停用、埋压、遮挡、圈占等影响使用的情况。

◆其他需要检查的内容。

防火巡查。属于消防安全重点单位的仓储场所应确定防火巡查人员，每日应进行防火巡查，可利用场所视频监控等设备辅助开展防火巡查。防火巡查应包括以下内容：

◆有无吸烟和遗留火种现象。

◆进入库区的车辆有无违章。

◆装卸作业有无违章。

◆消防通道、安全出口、消防车通道是否畅通。

◆消火栓、灭火器、消防安全标志灯是否完好。

◆重点部位人员在岗在位情况。

◆门窗封闭、完好情况。

◆其他需要检查的内容。

火灾隐患整改。仓储场所对在防火检查、防火巡查以及公安机关消防机构消防监督检查中发现的火险隐患，应及时进行整改消除。

消防档案。属于消防安全重点单位的仓储场所应建立消防档案，内容应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。

用电用火管理

仓储场所的电器应与可燃物保持不小于0.5米的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。

室内储存场所内敷设的配电线路，应穿金属管或难燃硬塑料管保护。不应随意乱接电线，擅自增加用电设备。

仓储场所的电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线相互缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换。禁止带电移动设备或接线、检修。

进入甲、乙类仓储场所的人员应登记，禁止携带火种及易燃易爆危险品。

仓储场所内应禁止吸烟，并在醒目处设置“禁止吸烟”的标志。

室内储存场所禁止安装和使用火炉、火盆等。

仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。动火作业结束后，应检查并确认无遗留火种。动火证应注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

装卸安全管理

进入仓储场所的机动车辆应符合国家规定的消防安全要求，并应经消防安全责任人或消防安全管理人批准。

进入易燃、可燃物资储存场所的蒸汽机车和内燃机车应设置防火罩。蒸汽机车应关闭风箱和送风器，且不应在库区内清炉。

汽车、拖拉机不应进入甲、乙、丙类物品室内储存场所。进入甲、乙类物品室内储存场所的电瓶车、铲车应为防爆型;进入丙类物品室内储存场所的电瓶车、铲车和其他能产生火花的装卸设备应安装防止火花溅出的安全装置。

储存危险物品和易燃物资的室内储存场所，设有吊装机械设备的金属钩爪及其他操作工具的，应采用不易产生火花的金属材料制造，防止摩擦、撞击产生火花。

车辆加油或充电应在指定的安全区域进行，该区域应与物品储存区和操作间隔开。使用液化石油气、天然气的车辆应在仓储场所外的地点加气。

甲、乙类物品在装卸过程中，应防止震动、撞击、重压、摩擦和倒置。操作人员应穿戴防静电的工作服、鞋帽，不应使用易产生火花的工具，对能产生静电的装卸设备应采取静电消除措施。