低压电气设备安全试题

1.低压电器按它在电器线路中的地位和作用分为低压控制电器和电压配电电器两大类（√）

2.接触器是一种不适应用于远距离频繁接通和分断交直流电路的电器。 （×）

3.交流接触器有以下四部分组成：大气结构、触头系统、灭弧装置、其他部件。 （√）

4.交流接触器的短路环是为了防止线圈中的交流电过零点时产生振动而设置的。 （√）

5.交流接触器容量在10A以上的接触器都有灭弧装置。 （√）

6.接触器的额定电压应小于负载回路的额定电压。 （×）

7.接触器吸引线圈的额定电压应与所接控制电路的额定电压等级一致。 （√）

8.热继电器是利用电压的热效应原理制成，为电动机提供过载保护的保护电器。 （×）

9.双金属片是热继电器的感测元件，由两种线膨胀系数不同的金属片用机械碾压而成。（√）

10.根据电动机的额定电流确定热继电器的型号及热元件的额定电流等级。 （√）

11.热继电器只能用作电动机的短路保护，不能作过载保护用。 （×）

12.按钮触头的允许通过的电流较小，一般不超过5A。 （√）

13.转换开关又称为万能组合开关，实质上也是一种特殊的刀开关。 （√）

14.熔断器在电路中只要起过载保护作用。 （×）

15.熔管是熔体的外壳，用耐热绝缘材料制成，在熔体熔断时兼有灭弧作用。 （√）

16.熔体的额定电流是指熔断器短时间通过熔体而不熔断的最大电流值。 （×）

17.熔断器分断能力指在额定电压及一定功率因数下切断短路电流的极限能力。 （√）

18.低压配电柜常用的有固定式和抽屉式（手车式）两种。 （√）

19.空气阻尼式时间继电器又称气囊式时间继电器。 （√）

20.时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现触头延时接通或断开的自动控制电器。（×）

21.按钮开关是一种用来接通或分断大电流电路的手动控制电器。 （×）

22.行程开关是利用生产机械某些运动部件上的挡铁碰撞其操作机构触头动作，来实现接通和分断电路。（√）

23.节流接触器适用于电气设备的频繁操作。 （√）

24.带有施压脱扣器的低压断路器失压线圈断后，断路器不能合闸。 （√）

25.低压断路器不能对电路实现控制和保护。 （×）

26.任何情况下都不得带负荷更换熔断器的熔体。 （√）

27.熔断器的额定电流不得大于熔断器熔体的额定电流。 （×）

28.接触器吸引线圈的额定电压应与所接控制电路的额定电压等级一致。 （√）

29.低压断路器按结构分为框架式（万能式）断路器和开启式（塑料外壳式）断路器两类。（√）

30.接触器的触头数量及类型应满足控制回路的要求。 （√）