电力电容器安全试题

1、并联电容器的主要作用是用来补偿无功功率的。 （√）

2、并联电容器外壳发生严重膨胀变形时电容器应退出运行。 （√）

3、全站事故停电后，应先拉开电容器开关。 （√）

4、电容器具有通交流、阻直流作用。 （√）

5、为了提高电力系统的功率因数，常在感性负载电路中串联适当的电容器。 （×）

6、电容器外壳和钢架应采取绝缘措施。 （×）

7、电力电容器的技术要求，电容器应有合格的放电装置。 （√）

8、电容器外壳出现严重变形时，应立即紧急推出运行。 （√）

9、电力电容器其运行的额定电压在1kV以下的电容器称为低压电容器。 （√）

10 电力电容器也称串联补偿电容器。 （×）

11 当电容器在交流电路中使用时，常用其无功功率表示电容器的容量。 （√）

12 在同一电路中，电感电流与电容电流方向相反，互差90°。 （×）

13 在感性负荷的两端并适当容量的电容器，利用容性电流抵消感性电流，将不做功的无功电流减小到一定

的范围内，这就是无功功率补偿的原理。 （√）

14 电容器室可采用天然采光，也可用人工照明，必须装采暖装置。 （×）

15 每台电容器与母线相连的接线应采用单独的硬母线，不要采用软线连接的方式 。（×）

16 单相电力电容器外部回路一般有星形和三角形两种连接方式。 （√）

17 新装电容器组投运条件之一是电容器组的接线正确，其额定电压与电网额定电压相符合。（√）

18 电容器组的保护与监视回路必须完整且效验合格，才能投入使用。 （√）

19 电容器组的外壳及框架接地与接地网的接地应牢固可靠。 （√）

20 当功率因数高于0.95且仍有上升的趋势时，应退出电容器组。 （√）

21 电容器内部或放电设备有严重异常响声，应退出电容器组。 （√）

22 电容器重新投入前，必须充分放电，禁止带点合闸。 （√）

23 电力电容器的保护熔断器突然熔断时，可以试送电一次。 （×）

24 电力电容器严禁带电荷合闸，以防产生过电压。 （√）

25 电力电容器在运行中严重的事故时短路故障，所以必须进行短路保护。 （√）

26 对于容量较大的电压电容器，可装设熔断器作为作为相间短路保护。 （×）

27 修理故障电容器室应设专人监护，且不得在现场对电容器进行内部检修，保证满足真空净化条件。 （√）

28 应对电容器惊醒充分的人工发电，确保不残余电荷，处理故障时还应戴绝缘手套。（√）

29 放电回路完整，放电装置的电阻值和容量均应符合要求。 （√）

30 当电容器的额定电压与网络额定电压相等时，应将电容器的连接为三角形并接于网络中。（√）