附件2：             柴油加油站(点)安全评价现场检查表（试行）

一、机构设置及人员资质

| 序号 | 项 目 | 评价标准 | 项目类别 | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 单位设立的合法性 | 加油站按程序依法设立，有符合要求的营业执照和成品油经营许可证。 | A | 安全生产法 |
| 1.2 | 企业责任人 | 加油站负责人必须经过安全生产培训，具备与从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经考核合格，取得安全生产监督管理部门核发的资格证书。 | A |  |
| 1.3 | 安全管理人员 | 配置专（兼）职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须经过安全生产培训，具备安全生产专业知识和管理能力，并经培训考核合格，取得安全生产监督管理部门核发的资格证书。（可由企业负责人兼任） | B |  |
| 1.4 | 从业人员 | 如有特种作业人员，必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经有关部门安全技术理论和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证。 | B |  |

二、安全生产责任制、管理制度、操作规程及事故应急预案

| 序号 | 项 目 | 评价标准 | 项目类别 | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 安全生产责任制 | 有安全生产责任制。 | A | 安全生产法 |
| 2.2 | 安全管理制度 | 1、经营销售登记记录完整。 | B |  |
|  |  | 2、应有防火、动火制度和防火措施。 | A |  |
|  |  | 3、有安全检查制度及检查记录。 | B |  |
|  |  | 4、有设备管理制度并严格执行。 | B |  |
|  |  | 5、有职工安全教育制度 | B |  |
| 2.3 | 安全操作规程 | 有卸油、加油安全操作规程并严格执行。 | A |  |
| 2.4 | 事故应急预案 | 有符合要求的事故应急预案并定期演练。 | A |  |

三、加油站选址

| 序号 | 项目 | 评价标准 | 项目类别 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 加油站选址 | 1、油罐、加油机、通气管管口与重要公共建筑物的防火距离应≥35m。 | B | GB50156？2002 |
|  |  | 2、油罐、加油机、通气管管口与一类民用建筑物防火距离应≥11m。 | B |  |
|  |  | 3、油罐、加油机、通气管管口与二类民用建筑物防火距离应≥8m。 | B |  |
|  |  | 4、油罐、加油机、通气管管口与三类民居之间距离≥7m。 | B |  |
|  |  | 5、油罐、加油机、通气管管口与甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐的防火距离应≥13m。 | B |  |
|  |  | 6、油罐、加油机、通气管管口与其它类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐防火距离应≥10m | B |  |
|  |  | 7、油罐、加油机、通气管管口与室外变配电站的防火距离应≥13m。 | B |  |
|  |  | 8、油罐、加油机、通气管管口与铁路的防火距离应≥15m。 | B |  |
|  |  | 9、油罐、加油机、通气管管口与道路的防火距离应≥5m。 | B |  |
|  |  | 10、架空通信线及电力线不应跨越加油站埋地油罐、加油站通气管管口、加油机。 | B |  |
|  |  | 11、油罐、加油机、通气管管口与明火或散发火花的地点的防火距离应≥13m。 | B |  |

四、电气与消防设施

| 序号 | 项目 | 评价标准 | 项目类别 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 电气设施 | 1、有供对外报警、联络的通讯设备。 | B | GB50156？2002 |
|  |  | 2、油品管道的法兰两端的连接处应用金属线跨接。 | B |  |
|  |  | 3、加油机、油罐、卸油管、通气管应有符合国家标准规定的防雷、防静电和接地装置，每年由专业检测部门检测一次，保证完好有效。 | B |  |
| 4.2 | 消防设施 | 1、加油区和罐区应设置醒目的防火、禁止吸烟和禁止动用明火标志，消防通道、安全出口畅通。 | B |  |
|  |  | 2、每台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器，储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个，应配置灭火毯2块，沙子2 m3。 | A |  |
|  |  | 3、加油站（点）的消防设施、器材有专人管理，保证完好有效；消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂质。 | B |  |

五、设备装置及工艺检查

| 序号 | 项目 | 评价标准 | 项目类别 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 油罐 | 1、油罐应埋地。1） | B | GB50156？2002 |
|  |  | 2、油罐应设在室外。2） | A |  |
|  |  | 3、油罐应有生产厂家或检测部门提供合格证明材料。 | B |  |
|  |  | 4、当采取自吸式加油机时，油罐内出油管的底端应设底阀。 | B |  |
|  | 注1：当油罐暂时无法埋地时，应有符合要求的防火堤，并应尽快创造条件埋地。 注2：当油罐暂时无法设在室外时，暂时允许放在耐火等级三级以上单层建筑内，建筑物应设置防止火花并保证通风良好的纱窗，照明要求使用节能灯或防爆灯，不得使用其他电器，除消防设施外室内不得堆放其他杂物，并应尽快创造条件将油罐设在室外。 |  |  |  |
| 5.2 | 加油机 | 1、加油机应设在水泥砌的加油岛上，穿过基础的进油管、供电线、接地线，其预留孔应用细砂填实。 | B | GB50156？2002 |
|  |  | 2、加油机应设在室外，并装有非燃烧材料制的罩棚，罩棚应通风良好。3） | B |  |
|  |  | 3、加油机与储油罐和油管线之间应用导线连接并接地，软管的金属屏蔽线和机体之间的静电连接可靠。 | A |  |
|  |  | 4、加油机的油泵、流量计、计数器和各种管路，应防火防爆、紧固严密、不渗不漏、不误动。每月检查1次，做到及时调整和修理。 | B |  |
|  |  | 5、加油枪宜采用自封式，流速不应大于60L/min。 | B |  |
|  |  | 6、加油机的电气线路应采用电缆敷设和钢管配线，电气设备宜采用本质安全型。 | B |  |
|  | 注3：当加油机暂时无法设在室外时，暂时允许放在耐火等级三级以上单层建筑内，建筑物应设置防止火花并保证通风良好的纱窗，照明要求使用节能灯或防爆灯，不得使用其他电器，除消防设施外室内不得堆放其他杂物，并应尽快创造条件将加油机设在室外。 |  |  |  |
| 5.3 | 密闭卸油管路 | 应有密闭卸油管路，油罐的进油管，应下伸至罐内距罐底0.2m处。 | B | GB50156？2002 |
| 5.4 | 通气管 | 通气管管口高出地面4m及以上，如沿墙设置则需高出屋面1.5m，公称直径不应小于50mm，管口应安装阻火器。 | B |  |
| 5.5 | 油品管道 | 油品管道宜采用无缝钢管，钢管的连接应采用焊接，并应埋地敷设并不穿过站房。 | B |  |

六、作业安全状况

| 序号 | 项目 | 评价标准 | 项目类别 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 作业场所 | 布局合理、整洁，有岗位安全操作规程，并挂贴在现场醒目处。 | B | 预先危险性分析 |
| 6.2 | 作业人员 | 操作人员遵章守纪，按规定穿戴劳动防护用品；严格按岗位操作规程操作，操作记录真实、清楚、完整。 | B |  |
| 6.3 | 卸油作业 | 1、油罐车进站停靠在指定位置之后和卸油之前，发动机熄火，排气管戴火花熄灭器，连通静电接地线，车头朝向道路出口一侧。同时，要测量储油罐中的存油量，以防卸油时发生冒跑油事故。 | B |  |
|  |  | 2、向储油罐卸油时，司机和卸油工应坚守岗位，并应派人监护，做好现场警戒。卸油时不准其他车辆进站加油，严防其他点火源接近卸油现场。在卸油过程中，油罐车不得随意点火起动和进行车位移动。 | B |  |
|  |  | 3、雷雨天禁止卸油作业，送油车卸油时暂停加油。 | B |  |
|  |  | 4、油罐车必须采用密闭方式卸油。 | B |  |
| 6.4 | 加油作业 | 1、加油车辆到限定位置后要熄火。不得在此修理和擦拭汽车。 | B |  |
|  |  | 2、加油员应亲自操纵加油枪，不得折扭加油软管或拉长到极限。加油枪应牢靠地插入油箱的灌油口内，集中精力，认真操作，做到不洒不冒。 | B |  |
|  |  | 3、高强闪电、电击或雷击频繁时，禁止加油作业。送油车卸油时暂停加油。不得给塑料桶和胶皮容器加油。 | B |  |
|  |  | 4、加油机发生故障或发生危及加油站安全的情况时，应立即停止加油。发生跑、冒、洒油时，必须待清理完现场后，加油车才能起动离去。 | B |  |
| 6.5 | 其它 | 1、对洒漏在地面上的油品，要及时处理。不得用化纤织物擦拭加油机、油箱附近车体和地面。 | B |  |
|  |  | 2、加油站停止营业时，必须关闭加油机，切断电源，锁好机门。 | B |  |
|  |  | 3、防护意外伤害应急设施完备并有效。 | B |  |

注：

1.“A”为否决项，“B”为非否决项。

2.类别栏标注“A”的，属否决项。类别栏标注“B”的，属非否决项。

3.根据现场实际确定的检查项目全部合格的，为符合安全要求。

4.A项中有一项不合格，视为不符合安全要求。

5.B项中有5项以上不合格的，视为不符合安全要求；B项不合格的少于5项（含5项），但不超过实有B项总数的20%，为基本符合安全要求