施工用电安全检查表

单位工程（施工现场）名称：                    年    月     日    JGJ59-99

| 序 号 | 检 查 项 目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 外电防护 | 小于安全距离又无防护措施的扣20分. 防护措施不符合要求，封闭不严密的扣5～10分. | 20 |  |  |
| 2 |  | 接地与接零保护系统 | 工作接地与重复接地不符合要求的扣7～10分. 未采取TN-S系统的扣10分. 专用保护零线设置不符合要求的扣5～8分. 保护零线与工作零线混接的扣10分. | 10 |  |  |
| 3 |  | 配电箱 开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分. 开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每1处扣5分. 漏电保护装置参数不匹配，每发现一处扣2分. 电箱内无隔离开关每一处扣2分. 违反“一机、一闸、一漏、一箱“的每一处扣5～7分. 安全装置不当，周围杂物多等不便操作的每一处扣5分. 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣2分. 电箱下引出线混乱每处扣2分. 电箱无门无锁、无防雨措施的每处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分 | 20 |  |  |
| 4 |  | 现场照明 | 照明专用回电无漏电保护扣5分. 灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分. 室内线路及灯具安装高度低于2.4米未使用安全电压供电的扣10分. 潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分. 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎扣5分. 手持照明灯未使用36V及以下电源供电的扣10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 60 |  |  |

续表3.0.8  施工用电安全检查评分表

| 序 号 | 检 查 项 目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 一 般 项 目 | 配电线路 | 电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分. 线路过道无保护的扣5分. 电杆、横杆不符合要求的扣5分. 架空线路不符合要求的扣7～10分. 未使用五蕊线（电缆）的扣10分. 使用四蕊电缆外加一根线代替五蕊电缆的扣10分. 电缆架设或埋设不符合要求的扣7～10分. | 15 |  |  |
| 6 |  | 电器装置 | 闸具熔断器装置参数与设置容量不匹配，安装不符合要求的每一处扣3分. 用其它金属丝代替熔丝的扣10分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 变配电装置 置 | 不符合安全规定的扣3分. | 5 |  |  |
| 8 |  | 用电挡案 | 无专项用电施工组织设计的扣10分. 无地极阻值摇测记录的扣4分. 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分. 档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分. | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数；  
    2．保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分的，检查评分表计零分；  
    3．该表换算到表3.0.1 后得分 =10×该表检查项目实得分数合计/100     
                                               检查人：