| 油罐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  |  |
| l | 加油站的储油罐应采用卧式钢制油罐，油罐所采用钢板标准规格的厚度不应小于5mm，钢制油罐的设计和制造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求(6.1.1.) 。 |  |  |
| 2※ | 储油罐应采用直埋式钢罐，严禁设在室内或地下室内(6.1.2) |  |  |
| 3 | 油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层（6.1.0） |  |  |
| 4 | 当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施(6.1.4) |  |  |
| 5 | 油罐的人孔应设操作井，若油罐设在行车道下面，人孔操作井宜设在行车道以外(6.1.5)。 |  |  |
| 6 | 油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m，油罐周围，应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m(6.1.6)。 |  |  |
| 7 | 对建在水源保护区内以及建在地下建筑物上方的埋地油罐，应采取防渗漏扩散的保护措施，并应设置渗漏检测设施(6.1.7)。 |  |  |
| 8 | 油罐的各接合管，应设在油罐的项部，其中出油结合管宜设在人孔盖上(6.1.8) |  |  |
| 9 | 油罐的进油管，应向下伸至罐内距罐底0.2m处（6.1.9） |  |  |
| 10 | 采用自吸式加油机时，油罐出油管应设底阀，其入油口距离罐底为 0.15-O.2m(6.1.10)。 |  |  |
| 11 | 油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的结合管宜向下伸至罐 内距罐底O．2m处(6.1.11)。 |  |  |
| 12 | 一、二级加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计(6.1.12)。 |  |  |