| 采暖通风、建筑物、绿化 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油站应尽量采用公共供暖工程，热源采暖，若无条件，可自设小型热水锅炉，也可采用具有防爆性能的电热水器采暖。当仅向建筑面积不大于200m2站房供暖时，小型热水锅炉、热水器宜设在站房内(11.2.1)。 |  |  |
| 2 | 设置在站房内的热水锅炉间应符合下列要求：锅炉间应设耐火极限不低于3h的隔墙于其他房间隔开(11.1.3)。 |  |  |
| 3 | 锅炉间的门窗不宜朝向加油机、卸油点及通气管管口(11.1.3)。 |  |  |
| 4 | 锅炉宜选用额定供热量不大于140KW的小型锅炉(11.1-3)。 |  |  |
| 5 | 当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施(11.1.3)。 |  |  |
| 6 | 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置(11.1.3)。 |  |  |
| 7 | 加油站内爆炸危险区域内的房间应采取通风措施(11.1.4)。 |  |  |
| 8 | 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2/m2(地面)，通风口不应小于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置(11.1.4)。 |  |  |
| 9 | 加油站室内外采暖管道直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物应采取隔断措施(11.1.5)。 |  |  |
| 10* | 加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级，当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造(11.2.1)。 |  |  |
| 11 | 加油站内爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发火花地面(11.2.4)。 |  |  |
| 12 | 加油站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施(11.2.10)。 |  |  |