| 防雷、防静电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1※ | 油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处(10.2.1)。 |  |  |
| 2 | 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4 Ω；当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地电阻不应大于10Ω，保护接地电阻不应大于4Ω(10.2.2)。 |  |  |
| 3 | 埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地(10.2.4)。 |  |  |
| 4 | 当加油站的站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带(网)保护(10.2.5)。 |  |  |
| 5 | 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地(10.2.6)。 |  |  |
| 6 | 加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器(10.2.7)。 |  |  |
| 7 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器(10.2.8)。 |  |  |
| 8 | 地上或管沟敷设的油品管道的始末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω(10.3.1)。 |  |  |
| 9 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω(10.3.4)。 |  |  |
| lO | 加油站的汽油罐车卸车场地应设卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪(10.3.2)。 |  |  |
| 11 | 在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。 当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接(10.3.3)。 |  |  |