| 锅炉安全评价检查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查说明 | 检查结果 |
| 1 | 锅炉“三证”(即质量证明书、使用登记证、定期检验证)齐全、技术资料齐全 | (1)出厂资料齐全至少应包括：质量证明书、合格证、锅炉总图、主要受压部件图、受压元件强度计算书、安全阀排放量计算书、安装使用说明书以及各种辅机的合格证书等。 | . |
|  |  | (2)锅炉使用登记证必须悬挂在锅炉房内。 | . |
|  |  | (3)在用锅炉必须持有锅炉定期检验证并在检验周期内进行。 | . |
| 2 | 安全附件完好，安全阀、水位、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏 | (1)安全阀：a.安全阀必须结构完整，安全可靠，动作灵敏。每年至少检验一次且铅封完好，每月自动排放试验一次，每周必须手排放试验一次，并做好记录及签名。B.按规定配置，合理安装安全阀。 | . |
|  |  | (2)水位表：a.水位表必须安装合理，灵敏可靠且便于观察。B.每台锅炉至少应装二只独立的水位表。额定蒸发量小于等于0．2t／h的锅炉可只装一只。直流锅炉可不装水位表。C.水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。D.水位表应设置放水管并接至安全地点。玻璃管式水位表应有防护装置。 | . |
|  |  | (3)压力表：a.锅炉必须装有与锅筒(锅壳)，蒸汽空间直接相连接的压力表。B.按规定选用相应精度等级的压力表。C.根据工作压力选用压力表的量程范围，一般应在工作压力的1．5～3倍，最好选用2倍。D.表盘直径不应小于100mm，表的刻度盘上应划有最高工作压力红线标志。E.至少每半年校验一次，铅封完好。F.压力表装置齐全(压力表、存水弯管、三通旋塞)。 | . |
| 3 | 按规定合理设置保护装置 | (1)水位报警装置：额定蒸量大于等于2t／h的锅炉，应装设极限高、低水位报警器和极低水位联销保护装置。 | . |
|  |  | (2)额定蒸发量大于等于6t／h的锅炉，应装设超压报警和联锁装置。 | . |
|  |  | (3)燃油、煤粉或以气体为燃料的锅炉应装设联锁保护装置。 | . |
|  |  | (4)热水锅炉出口处应装设超温报警联锁装置。 | . |
| 4 | 给水设备应能可靠供水 | A 给水设备：给水设备应能保证安全可靠的供水，采用机械给水时应设置两套给水设备，其中必须有一套为蒸汽自备设备、蒸发量≤2t／h的锅炉，蒸汽往复泵可用注水器(射水器)代替。 | . |
|  |  | B 水处理：可分为炉内和炉外两种。2t／h以下的锅炉可采用炉内水处理；2t／h以上的锅炉应进行炉外水处理。水质化验员应持证上岗，并按规定进行取样化验，监控水质，记录齐全。 | . |
|  |  | C 运媒设备(燃料输送系统)：应符合有关规定要求。安全可靠，运行良好。 | . |
|  |  | D 除渣设备：应能满足有关规定要求，并保持整齐干净，不影响周围环境。 | . |
|  |  | E 通风设备：(1)合理配置，运行良好，节能降噪。(2)根据锅炉特性装设联锁保护装置。 | . |
|  |  | F 炉体应完好，构架牢固，严密完好，基础牢固。 | . |