气瓶、危险品库安全检查表/氧气瓶安全检查表

氧气瓶安全检查表

说明

使用氧气瓶必须选用合格的气瓶，按规定检查检验氧气瓶，剔除强度降低的、混有易燃气体或其它可燃物质的氧气瓶。氧气瓶必须与易燃、易爆、聚合气体气瓶分开储存。人的错误操作和管理不善是气瓶伤人事故的重要因素之一。因此，加强对操作者的安全操作知识教育是消除和预防事故的重要措施。

1 设备检查

1.1 氧气瓶需经省、市、自治区主管部门批准或同意。劳动部门审查同意，并报劳动人事部备案的厂才能生产。

1.2 氧气瓶必须有质量合格证，钢印标记齐全，其漆色为天蓝，黑颜色“氧”字，P=200白色环一道，P=300白色环二道。

1.3

氧气瓶外观有裂纹、变形、鼓疤等缺陷，其弯曲度超过2/1000，垂直度超过1/1000，安全附件不全，瓶体或瓶阀沾有油脂，未经妥善处理，不准使用。

1.4

氧气瓶每三年检查一次，由当地劳动部门同意的充气单位或专业检查单位检验。如使用中发现有严重腐蚀或严重损伤时，应提前进行检验。

1.5 氧气瓶严禁过量充装。

1.6 瓶体

1） 瓶体表面不得有裂纹或重皮等缺陷，不得有严重腐蚀或损伤。

1） 气瓶的容积残余变形率大于10%或重量损失超过5%应予报废或降级使用。

1） 禁止撞击，碰撞和沾染油脂。

1.7 瓶体上两防震圈（厚25～30mm）应齐备，完好。一只安装在离底部200mm，另一只离瓶颈250mm左右的位置上。

1.8 瓶阀

1） 瓶阀完好，与瓶体旋装牢固，不漏气。

1） 瓶阀密封采用的填料，必须是不燃烧，抗氧化和无油脂的材料。

1） 瓶阀上应有安全片，当受压面积的直径为5mm时，采用0.15mm的磷铜片。受压

面积直径为7mm时，采用0.2mm的磷铜片。

1.9 瓶帽必须完整无损，与瓶体旋合紧密，瓶帽上必须有泄气孔。

1.10 减压等

1）减压器精度为1.5级，表面清晰醒目，表计指示灵敏、准确。严禁使用不合格的减压器。

2）接头螺纹完好，旋装牢固，无泄漏现象。

2 行为检查

2.1 安放与储存

1）氧气瓶应远离高温，明火、熔融金属飞溅物和易燃易爆物质等。与明火相距不小于10m，否则应采取可靠的遮护和屏蔽措施。

2）夏季要防止烈日曝晒。

3）要防止气瓶带电。

1） 氧气瓶应直立使用，并用栅栏或支架固定牢靠。不能直放时，应卧放枕高瓶头，严

禁倾倒，滚动。

1） 氧气瓶库通风良好，严禁烟火，有防火器材，库内有安全通道及装卸平台。

1） 氧气瓶不得与其它易燃易爆品同室存放。

1） 氧气瓶卧放应固定，瓶头朝同一方向，堆放高度不超过5层。

1） 用肥皂水检查氧气瓶是否漏气，检查瓶内有无易燃气体，可用皮球吸出瓶内气体检

验。

2.2 运输

1） 旋紧瓶帽，固定好防震圈，禁止用行车或吊车吊运。

1） 轻装轻卸，严禁从高处摔下或向下滚滑，或地面滚运。

1） 严禁与易燃易爆品、油脂和带油污的物品同车运输，手上严禁烟火。

1） 汽车装运气瓶应横向放置，瓶头朝同一方向，装车高度不得超过车厢高度，并妥善

固定。

2.3 使用

1） 操作者的手、工作服及所用工具不得沾油污。

1） 开启瓶阀时人要站侧面，缓慢地启开。

1） 瓶内气体不能用尽，应留有剩余压力（50kPa以上），并关紧瓶阀。

1） 冬季瓶阀，减压器冻结时，严禁用明火或炽热金属烘烤，不准敲打或撞击，可用热

水蒸汽或红外线辐射解冻。

5）氧气瓶起火应立即关闭氧气阀门、邻近建筑或或燃物着火，应迅速将氧气瓶移至安全地点。