气瓶、危险品库安全检查表/乙炔设备动火安全检查表

乙炔设备动火安全检查表

说明

乙炔设备在动火检修时，易发生爆炸事故，因而必须建立严格动火制度。

1 检修前必须用氮气吹扫。

2 所用氮气纯度，必须大于98%。

3 氮气必须准备足量。

4 化验用的仪表，必须校验好。

5 吹扫后化验乙炔含量小于0.5%。

6 消防器材必须准备充足。

7 放散位置应朝安全方向。

8 用盲板将停修容器与生产系统切断。

9 必须派专人监护。

10动火必须得到有关部门批准。