突发事故紧急预案

一,概况

（一）、在用主要设备：

（二）、应急方案的指导思想及设防目标：

认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，加强对职工的安全知识教育，提高职工安全防范意识，自觉落实“三标”管理，杜绝各种违章现象和人为事故的发生。提高职工队伍突发事件的应变能力，对事故初发阶段进行紧急处理，防止事故的扩大与蔓延。

（三）、应急预案相关的联系电话

二、安全生产现状与预防事故能力分析

（一）、安全设施状况与预防能力的分析

1.应急处理办法：①事故发生后，迅速果断的查找原因，及时排除故障。②手动对锅炉对锅炉进行排汽泻压。③紧急停炉，同时注意水位。鼓风机暂不关闭。若是锅炉严重缺水，绝对不能上水，要迅速停炉，进行自然冷却。热水锅炉加强水循环，不能缺水。④迅速上报上级机关部门，及时组织人员对事故现场警戒，注意放火，做好事故处理前期准备工作。

2．缺水事故

事故原因：①水位表水连管堵塞，形成假水位。②司炉人员违反劳动纪律，严重违章，人为造成锅炉缺水。③软化水罐中缺水，或者给水管线冻裂、堵塞。④水泵损坏或停电时间长，无法启动泵。⑤冲水位表后，汽水旋塞未恢复正常位置，造成假水位。⑥排污后未及时关闭排污阀或排污阀泄漏。

预防措施：①定期检查，加强泵的日常检修。

②加强岗位工人培训，杜绝操作失误；加强职工的责任心。

③加强巡回检查，岗位工人密切注意水位。

④加强水处理工素质，按时惊醒水处理，保证软水罐的水位正常。

应急处理办法：

①经过“叫水”判断为轻微缺水时，应减弱燃烧，并缓慢的向锅内进水，同时，应迅速查明缺水原因，予以解决。

②判断严重缺水时，应严禁向锅炉上水，应采取急停炉措施。

3．蒸汽锅炉满水事故

事故原因：

①司炉工人员疏忽大意，上水时忽略对水位的监视，或离开岗位时间太长。

②气水连管堵塞或水位表的防水旋塞漏水，造成假水位，使司炉工判断和操作失误。

③上水泵电器开关失灵，不能正常关闭，使泵运转不停，不能控制。

预防措施：

①定期检查，加强泵的日常保养、维护、定期检查电器开关，配电线路。

②加强培训，加强职工责任心，杜绝操作失误。

③加强巡回检查，在班人员经常观察水位，监听水位报警。

应急处理办法：

①应先对各水位表冲洗并校对水位，正确判断是否满水，是轻微满水还是严重满水。

②轻微满水：停止给水，并密切监视水位。减弱燃烧。直到水位正常时，再恢复运行。

③严重满水时：紧急停炉，熄灭燃烧室的炉火。停止击水，严密监视水位表。打开蒸汽母管疏水阀及分汽包疏水阀，进行疏水。待水位正常后，对锅炉进行一次全面检查，确认正常后点火运行。

④如因供水泵电源不能关闭，应迅速报告值班电工，从低压配电室处切断电源，并对电器开关进行修理或更换。

4．锅炉爆管事故：

事故原因：

①锅炉给水不符合标准，水质监督不严格，没有按规定进行排污，使管子内结垢或腐蚀。

②锅炉在安装或检修时，杂物掉落在管子内，造成堵塞。

③管内水垢脱落“搭桥”造成水循环不良。

④锅炉水位过底或严重缺水破坏水循环，造成局部管壁温度过高，鼓包变形而爆破。

⑤由于油枪角度没有调整好，是局部炉管热量集中。

预防措施：

①加强水处理工责任心，加强岗位培训，提高技术水平。

②按规定化验锅水，并指导排污，对热水锅炉进行定期排污。

加强检查，密切注意压力，观察锅炉燃烧情况。

应急办法：

①对能保持锅炉水位或压力的，属轻微爆管，可以短时间内减负荷运行，等备用炉启动后再做停炉处理。

②若炉内响声增大，漏水增多，说明破口在增大，应紧急停炉

5．突然停电：

事故原因：

①供水线或曙光线停电。

②零克脱落。

③三相电压不稳，有接地短路。

应急处理办法：

迅速关闭炉前油阀门，关闭循环水泵出口阀门，关闭蒸汽出口阀门以保持蒸汽压力，迅速告知值班电工倒回路。待来电后再重新运行。同时注意蒸汽炉水位、压力，热水锅炉要打开放气阀防止水汽化。

6．低压配电室爆炸起火

事故原因：

①短路

②电力操作工操作不当。

③室内有易燃易爆物品。

④电器或电线老化。

预防办法：

①定期检查，注意接线柱颜色，线皮颜色及质感，注意配电室内气味、声响，各配电柜电压、电流的变化。

②室内禁止存放任何易燃易爆物品。

③加强岗位工人的技能培训。

④对超过使用期的电器强制更新。

应急处理办法：

①若室内起火，应紧急切断电源灭火，并向上级有关部门报告，火势较大应拨打“119”火警。

②按全队停电应急步骤做好停电后的处理措施，防止火势蔓延。

③带电灭火应使用CO2、1211或干粉灭火机，用水枪灭火时宜使用喷雾水枪，用普通水枪灭火时，要将水枪喷嘴接地，人体与带电体之间保持必要的安全距离。

7．储油罐出现意外情况：

事故现象：

①油罐液位满，油溢出。

②油罐着火。

事故原因：

①卸油时，卸油泵在运转，工人不在岗或脱岗。

②液位指示油标不动作，指示假液位。

③高低液位报警失灵，液位上升至最上限而不报警。

④罐内有水或油中含水大，经加温后膨胀沸腾，而形成“冒罐”。

⑤雷雨天气，大罐接地不良，或人为破坏；或操作人员上罐未穿劳动保护用品，手电筒打火，使用了非防爆工具。

预防措施：

①加强业务学习，熟记操作规程，增加巡线次数。

②定期检查报警及油标，加强责任心。

③定期测接地电阻，严格穿戴好劳动保护用品，不准在油罐区使用非防爆工具和非防爆手电，提高警惕，防止人为破坏。

应急处理办法：

①迅速切断进、出口阀门，并向上级汇报。

②通知消防队迅速赶到现场，做好灭火工作。

③迅速查“油溢”的原因，采取有效的措施。

④若锅炉正在运行，应迅速倒罐或做紧急停炉准备。

⑤油罐发生着火后，岗位人员必须服从指挥，加强联系，汇报上级领导，启动泡沫发生器或其它防火器材。

⑥组织义务消防对员，带消防工具到现场；组织人员观察火情，防止大火曼延。

⑦油罐着火扑灭后，要有消防车辆对灭火现场加强监护，防止余火复燃。

2004年1月