企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表

电力变压器安全检查表

说明

（1）

电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本身及其附件，以及装在变压器上的保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不在本检查表范围之内。

（2） 电力变压器外部检查的周期规定：

1） 发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器，每天至少检查一次，每星期应有一次夜间检查。

2）

无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200kVA及以上者，每10天至少检查一次，并应在每次投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者，每月至少检查一次，并应在每次投入使用前和停用后进行检查。

3） 无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器，每两个月至少检查一次。

在气候激变（冷、热）时，应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时，亦应进行外部检查。

（3） 电力变压器应有技术档案，其内容如下：

1） 按照规定格式编制的变压器履历卡片；

2） 制造厂试验记录的副本；

3） 交接试验的记录；

4） 历次干燥的记录；

5） 大修验收报告书，附技术资料一览表；

6） 油的试验记录；

7） 滤油和加油的资料；

8） 装在变压器上的测量仪表的试验记录；

9） 其它试验记录；

10） 检查和停用检查的情况；

11） 备品保管规程（所有变压器合用一书）；

12） 变压器的安装图和构造图。

配电变压器的技术档案内容有1～６项即可。

１. 变压器外部检查（按周期检查）

１.1 变压器套管应清洁，无破损、裂纹放电痕迹及其他现象；

１.2 变压器声音应正常；

１.3 变压器油包应正常（淡黄色），油位高度符合油标管的刻度要求，并无漏油现象；

１.4 变压器电缆和母线应无异常现象；

１.5 变压器的油温不宜超过85℃，最高不得超过95℃；

１.6 防爆管的隔膜应完整。

2. 变压器的冷却和变压器室

2.1 强迫油循环水冷式的变压器，油冷却器的油压应比水压通常高101.325～151.988kPa；

2.2 变压器室的门、窗、门闩应完整，门应上锁，房屋不应漏雨，照明和空气温度应适宜；

2.3 变压器室的门和墙上应清楚地写明变压器的名称和厂（所）内的编号。门外应挂警告牌，写明“高压危险”字样。

3．监视测量仪表和保护装置

３.1 变压器用熔断器做保护装置时，其熔断器的性能必须满足极限熔断电流、灵敏度和选择性的要求；

３.2 发电厂和变电所的主变压器及主要的厂用变压器，应安装测量上层油温的温度表；

３.3 强迫油循环水冷式变压器。在冷却器的前后，应各装水银温度表；

３.4 强迫油循环水冷式变压器。应装设指示给水中断、油循环停止和油温过高的信号装置。

4.电气部分

4.1 检查电缆和母线应无异常象现；

４.2 变压器外壳的接地应良好；

４.3 击穿保险器应配备合理并完好；

４.4 各种标示牌和相色的漆应清洁鲜明；

４.5 装有瓦斯继电器油浸式变压器，其顶盖沿瓦斯继电器的方向应有（1～１.5）%的升高坡度；

４.6

瓦斯继电器和温度表到控制电缆一段导线应采用耐油导线；无耐油导线时，应在离瓦斯继电器0.5m以内的导线用白布带扎紧，并涂上耐油的绝缘漆。

5. 对变压器的其它要求：

5.1 变压器的外壳上应标明厂（所）内编号，单相变压器应按相涂色（一般可按最高电压一侧的相别涂色）；

5.2 发电厂和变电所内的主变压器的引出线上应按相涂色；

5.3 油浸式电力变压器的变压器室和室外变电所，应设置适当的消防设备和事故蓄油设施。

6. 技术资料应齐全