| 仪表安全检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目和要求 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| 1 | 所使用仪表的精度、回差、测量范围应符合规范要求及实际生产的需要。 | HG/T20507 SH3005 |  |  |
| 2 | 对于爆炸危险场所的仪表，其选型应符合规范要求，防爆等级应满足现场防爆区域划分的等级要求。 | HG/T20507 SH3005 |  |  |
| 3 | 仪表的安装和维护符合技术规定，固定牢固无松动，管线无渗漏，无损伤，无腐蚀。 | GB50093 |  |  |
| 4 | 公称通径DN＞80mm的控制阀，其阀前后管道应设有永久性支架。 | HG/T20507 SH3005 |  |  |
| 5 | 控制阀安装位置应方便操作和维修，必要时应设平台。 | HG/T20507 SH3005 |  |  |
| 6 | 控制阀用于高粘度、易结晶、易汽化以及低温流体时，应采取保温和防冻措施。 | HG/T20507 SH3005 |  |  |
| 7 | 核辐射式测量仪表的选用、安装和使用应符合有关规范，安全剂量应符合规定，否则应充分考虑隔离屏蔽等防护措施。 | HG/T20507 SH3005 GB8703 |  |  |
| 8 | 现场仪表设备应有明显的固定的位号标识。 | GB50093 |  |  |
| 9 | 各种仪表应按规定定期校验维修，有校验标识和校验记录。 | 有关规定 |  |  |
| 10 | 仪表及管线伴热、绝热、保温、保冷系统正确、完善、无损伤能保证仪表的正常工作和人身安全。 | HG/T20514 |  |  |
| 11 | 用电仪表的金属外壳及自控设备正常不带电的金属部分应有良好保护接地，仪表及自控系统的保护接地、工作接地及本安设置正确完好。 | SH3081 HG/T20513 |  |  |
| 12 | 接地系统设置合理，各个连接点应保证接触牢固可靠，有确保接触面不受污染和机械损伤的措施，对接地系统应设置耐久性标识。 | SH3081 HG/T20513 |  |  |
| 13 | 接地电阻满足规范及设备所要求的值，对接地电阻做到定期检查测试，确保接地通路的完好性。 | SH3081 HG/T20513 |  |  |
| 14 | 在多雷击区或强雷击区，电涌保护器应进行仪表系统防雷接地，室外架空敷设且不在金属电缆槽内或穿管的多芯电缆，其备用芯宜作防雷接地。 | SH3081 |  |  |
| 15 | 金属供电箱应有明显的接地标志，接地连接应牢固可靠。 | GB50093 |  |  |
| 16 | 可燃气体和有毒气体报警仪的选用正确，报警点设置合理，探头达到防爆等级要求，布点安装合理、正确。 | SH3063 HG/20507 |  |  |
| 17 | 在控制室应有可燃气体和有毒气体检测器所在位置的指示标牌或检测器分布图。 | SH3063 HG/20507 |  |  |
| 18 | 可燃气体和有毒气体探测器的探头应定期清洗标定及更换。 | SH3063 HG/20507 |  |  |
| 19 | 仪表用电负荷的分级正确，供电方案符合规范要求，有电气保护和正确的接地。 | SH3082 HG/T20509 |  |  |
| 20 | UPS的设置合理，其质量指标、切换时间和容量满足要求，UPS-AC有故障报警和保护功能。 | SH3082 HG/T20509 |  |  |
| 21 | 仪表供气的气源吸入口选择正确，仪表空气的质量指标达到标准要求，储气罐容量足够。 | SH3020 HG/T20510 |  |  |
| 22 | 空压机备用机组设置合理，能安全正确的启动投入。当供气压力低于规定值时应有声光报警。 | SH3020 HG/T20510 |  |  |
| 23 | 当设置有第二气源时，应设置第二气源的压力指示与低限报警，第二气源投入运行应有声光信号显示。 | SH3020 HG/T20510 |  |  |
| 24 | 供气系统总管的入口阀和干燥器及空气储罐入口、出口阀均应有“未经许可不得关闭”的标志。 | GB50093 |  |  |
| 25 | 控制室门窗设置和使用合理，有防止可燃气体或有毒气体窜入的措施，当有可能出现时，应设置监测报警器。 | HG/T20508 |  |  |
| 26 | 控制室应远离振动源和具有电磁干扰的场所，其环境应满足生产的需要，微机控制室应有防静电措施。 | HG/T20508 |  |  |
| 27 | 控制室应设有应急照明和火灾报警系统，设置相应的消防设施。 | HG/T20508 |  |  |
| 28 | 电缆进控制室时，其入口处和穿墙或穿楼板的孔洞应有防气、液和鼠害的密封处理。 | HG/T20508 |  |  |
| 29 | 仪表线路的敷设应符合有关规定，不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性物质排液、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的位置，当无法避免时，应采取防护或屏蔽措施。 | HG/T20512 GB50093 |  |  |
| 30 | 仪表线路周围的环境温度超过60℃时应采取隔热措施，线路附近有火源时，应采取防火措施。 | HG/T20512 GB50093 |  |  |
| 31 | 地下埋设的线路，应有明显的标志。 | HG/T20512 GB50093 |  |  |
| 32 | 计算机系统有正常的维护、维修制度，有防止病毒侵入的措施，保证无错误信息，无异常声响和无异常气味。 | 有关规定 |  |  |
| 33 | 计算机系统的接地应符合规范以及产品的技术要求，保证计算机系统工作正常。 | HG/T20573 |  |  |
| 34 | 报警参数、报警值及发讯装置设置合理，多点报警器应能识别各报警点，有明显的报警点名称和／或报警点位号。 | HG/T20511 |  |  |
| 35 | 音响报警器音量应高于背景噪音，在其附近区域应能清晰的听到。 | HG/T20511 |  |  |
| 36 | 一体化闪光报警器应确保使用率、完好率100％，应能手动试验声光报警是否正常。 | HG/T20511 |  |  |
| 37 | CRT上显示的报警信息应有优先权，应包括报警程度、当前值、设定值、文字描述等，对重要参数的报警应有指导画面。 | HG/T20511 |  |  |
| 38 | 安全联锁系统分级合理，传感器、逻辑单元、执行元件和通讯接口四个方面配置合理，符合装置安全生产的需要。 | HG/T20511 |  |  |
| 39 | 安全联锁系统应有可靠的符合生产需要的冗余配置，应具有符合安全等级要求的故障诊断措施。 | HG/T20511 |  |  |
| 40 | 安全联锁系统应定期维护检验，当过程控制系统失效及其它非安全联锁功能动作时，均不干扰或危及系统的安全功能。 | HG/T20511 |  |  |