电气安全名词

1　基本概念

    1.1　保安性

fail-safe

为防止产品本身的危险故障而设计的性能。

1.2　正常状态

nromal condition

所有用于防止危险的设施均无损坏的状态。

1.3　电气事故

electric accident

由电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏、人、动物伤亡，以及引起火灾和爆炸等后果的事件。

1.4　触电

电击

electric shock

电流通过人体或动物体而引起的病理、生理效应。

1.5　电磁场伤害

injury due to electromagnetic field

人体在电磁场作用下吸收能量受到的伤害。

1.6　破坏性放电

介质击穿

disruptive discharge dielectric breakdown

固体、液体、气体介质及其组合介质在高电压作用下，介质强度丧失的现象。

破坏性放电时，电极间的电压迅速下降到零或接近于零。

1.7　短路

short circuit

通过比较小的电阻或阻抗，偶然地或有意地对一个电路中在正常情况下处于不同电压下的两点或几点之间进行的连接。

1.8　绝缘故障

insulation fault

绝缘电阻的不正常下降。

1.9　接地故障

earth fault

由于导体与地连接或对地绝缘电阻变得小于规定值而引起的故障。

1.10　过电流

overcurrent

超过额定电流的电流。

1.11　过电压

overvoltage

超过额定电压的电压。

1.12　过负载

overload

超过额定负载的负载。

1.13　导电部分

conductive part

能导电，但不一定承载工作电流的部分。

1.14　带电部分

live part

正常使用时被通电的导体或导电部分，它包括中性导体，但按惯例，不包括保护中性导体（PEN导体）。

注：此术语不一定意味着触电危险。

1.15　外露导电部分

exposed conductive part

电气设备能被触及的导电部分。它在正常时不带电，但在故障情况下可能带电。

注：在故障情况下，通过外露导电部分才能带电的电气设备的导电部分不被认为是外露导电部分。

1.16　外部导电部分

extraneous conductive part

不是电气装置组成部分且易引入电位（通常是地电位）的导电部分。

1.17　同时可触及部分

simultaneously accessible parts

人能同时触及的导体或导电部分，或在某些场所中动物能同时触及的导体或导电部分。

注：同时可触及部分可以是：

　① 带电部分；

② 外露导电部分；

　③ 外部导电部分；

④ 保护导体；

⑤ 接地极。

1.18　直接接触

direct contact

人或动物与带电部分的接触。

1.19　间接接触

indirect contact

人或动物与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触。

1.20　接触电压

　touch voltage

绝缘损坏时，同时可触及部分之间出现的电压。

　注：① 按惯例，此术语仅用在与间接接触保护有关的方面。

② 在某些情况下，接触电压值可能受到触及这些部分的人的阻抗的明显 影响。

1.21　跨步电压

　step voltage

　人站立在有电流流过的大地上，加于两足之间的电压。

　1.22　安全特低电压

safety extra-low voltage（SELV）

用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中，导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50伏的交流电压。

1.23　对地电压

voltage to earth

　带电体与大地之间的电位差（大地电位为零）。

1.24　对地过电压

　overvoltage to earth

　高于正常对地峰值电压（对应于最高系统电压），以峰值电压表示的对地电压。

　1.25　触电电流

shock current

通过人体或动物体并具有可能引起病理、生理效应特征的电流。

1.26　感知（电流）阈值

threshold of perception current

在给定条件下，电流通过人体，可引起任何感觉的最小电流值。

1.27　摆脱（电流）阈值

threshold of let-go current

在给定条件下，手握着电极的人能够摆脱的最大电流值。

1.28　致颤（电流）阈值

threshold of ventricular fibrillation current

在给定条件下，引起心室纤维性颤动的最小电流值。

　1.29　故障电流

　事故电流

　fault current

由绝缘损坏或绝缘被短接而造成的电流。

1.30　（电路的）过载电流

overload current （of a circuit）

　在没有电气故障情况下电路中发生的过电流。

　1.31　短路电流

　short-circuit current

　在电路中，由于故障而造成短路时所产生的过电流。

　1.32　残余电流

　residual current在电气装置的一点上流经电路中全部带电导体的电流瞬

时值的代数和。

1.33　人体总阻抗

　total impedance of the human body=人的体内阻抗与皮肤阻抗的矢量和。

1.34　安全阻抗

safety impedance连接于带电部分和可触及的导电部分之间的阻抗，其值可在设备正常使用和可能分生故障的情况下，把电流限制在安全值以内，并在设备的整个寿命期间保持其可靠性。

1.35　耐故障能力

fault withstandability

电气装置承受规定的电气故障电流的作用而不超出规定的损坏程度的能力。

1.36　不安全温度

unsafe temperature

可能引起燃烧和（或）可能使操作者进行无意识的危险动作的温度。