| 加油站供配电检查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油站的供电负荷等级可为三级(10.1.1)。 |  |  |
| 2 | 加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源(10.1.2)。 |  |  |
| 3 | 一、二级加油站罩棚、营业室等均应设事故照明(10.1.3)。 |  |  |
| 4 | 加油站设置的小型内燃发电机组，其内燃机的排烟管口应安装阻火器(10.1.4)。 |  |  |
| 5 | 排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定：排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m(10.1.4)。 |  |  |
| 6 | 排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m(10.1.4)。 |  |  |
| 7 | 低压配电装置可设在加油站的站房内(10.1.5)。 |  |  |
| 8 | 加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护(10.1.6)。 |  |  |
| 9 | 当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内(10.1.7)。 |  |  |
| 10 | 加油站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定(10.1.8)。 |  |  |
| 11 | 加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具(10.1.9)。 |  |  |